## METRAJ
|  | GALATASARAY | [9 empty] | 18/05/2023
|  | KEMERBURGAZ TESİSLERİ | [9 empty] | REV : 0
SIHHİ TESİSAT
B.B
Poz No | Proje Kodu | Yapılacak işin cinsi | Marka | Seçilen Marka | Miktar | Br. | Malzeme | İşçilik | Genel Gider | Kâr | Toplam Birim Fiyat | Toplam Fiyat
| HID-01 | KULLANMA SUYU HİDROFORU 22.0 m3/h ; 55 mSS ± 5 mSS | Grundfos, Lowara, DAB. |  | 1 | Tk.
Not: Hidrofor debisi asıl pompaların toplam debisidir.
Elektrik tablosu, tüm otomatikleri ve aşağıdaki elemanları bulunacaktır.
Hidrofor pompaları
Herbiri 22.0 m3/h; P = 55 mSS ± 5 mSS; 2900 d/dak
1 asıl, 1 yedek pompalı
Santrifüj, dik tip paslanmaz çelik milli
Hidrofor pompaları ayrı ayrı pompalara entegre frekans invertörlü olacaktır.
HİDROFOR TANKI: 200 Litre
Değiştirilebilir membranlı
Tank İşletme Basıncı: 10 bar
Ön Basınc: 4.95 bar
Emniyet ventili : Çap: 65 mm, yaylı, oransal kalkışlı, açma basıncı 9 bar, 2 adet
Yukarıda belirtilen malzemeler ile paslanmaz emme ve basma kollektörleri, her bir pompanın
emme hattında vana, basma hattında vana ve çekvalf, basma kollektöründe emniyet ventili
( 2 adet ) monte edilmiş halde komple.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| HID-02 | YAĞMUR SUYU HİDROFORU 5.0 m3/h ; 40 mSS ± 5 mSS | Grundfos, Lowara, DAB. |  | 1 | Tk.
Not: Hidrofor debisi asıl pompaların toplam debisidir.
Elektrik tablosu, tüm otomatikleri ve aşağıdaki elemanları bulunacaktır.
Hidrofor pompaları
Herbiri 5.0 m3/h; P = 40 mSS ± 5 mSS; 2900 d/dak
1 asıl, 1 yedek pompalı
Santrifüj, dik tip paslanmaz çelik milli
Hidrofor pompaları ayrı ayrı pompalara entegre frekans invertörlü olacaktır.
HİDROFOR TANKI: 100 Litre
Değiştirilebilir membranlı
Tank İşletme Basıncı: 10 bar
Ön Basınc: 3.60 bar
Emniyet ventili : Çap: 40 mm, yaylı, oransal kalkışlı, açma basıncı 6 bar, 1 adet
Yukarıda belirtilen malzemeler ile paslanmaz emme ve basma kollektörleri, her bir pompanın
emme hattında vana, basma hattında vana ve çekvalf, basma kollektöründe emniyet ventili
( 2 adet ) monte edilmiş halde komple.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa debi ve basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
KULLANMA SICAK SUYU DEVRESİ SICAK SU POMPALARI
ORTAK ÖZELLİKLER
Kuru veya ıslak rotorlu paslanmaz çelik milli, inline tip
Devir sayısı tercihen 1450 d/dak olacak teklifi veren firma devir
sayısı ve imalatcı firmayı da belirtecektir.
İşletme basıncı: 10 atü
Motor verimlilik sınıfı : IE2
Armatürleri çizimlerde gösterildiği gibi olacaktır.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| KSS-P-01-A/B | KSS SIRKÜLASYON POMPASI | Grundfos, Lowara, DAB. |  | 2 | Ad.
4.0 m3/h, 5.0 mSS; 1asıl ,1 yedek
| PSP-01-A/B | PİS SU TRANSFER POMPALARI 15 m3/h ; 6 mSS | Grundfos, Lowara, DAB, Kessel. |  | 2 | Ad.
Kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı durumlarda kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. Temiz ve az kirli sular için dalgıç tip pompa, trifaze, 1 asıl, 1 yedek.
10 mm parça büyüklüğüne kadar katı madde transfer edebilen özel malzemeden
yapılmış yarı açık çark, en az 10 m uzunluktaki elektrik kablosu ile birlikte, yağ soğutmalı,
paslanmaz çelik muhafazalı yeniden sarılabilir tip motorlu, orijinal elektrik panosu ve flatör
sistemi, su seviyesine göre sıra kontrollu ve otomatik yedeklemeli olacaktır. Su seviyesinin
aşırı yükselmesi ve/veya motor arızası durumunda alarm sinyali verecektir.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| PSP-02-A/B | PİS SU TRANSFER POMPALARI 15 m3/h ; 6 mSS | Grundfos, Lowara, DAB, Kessel. |  | 2 | Ad.
Kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı durumlarda kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. Temiz ve az kirli sular için dalgıç tip pompa, trifaze, 1 asıl, 1 yedek.
10 mm parça büyüklüğüne kadar katı madde transfer edebilen özel malzemeden
yapılmış yarı açık çark, en az 10 m uzunluktaki elektrik kablosu ile birlikte, yağ soğutmalı,
paslanmaz çelik muhafazalı yeniden sarılabilir tip motorlu, orijinal elektrik panosu ve flatör
sistemi, su seviyesine göre sıra kontrollu ve otomatik yedeklemeli olacaktır. Su seviyesinin
aşırı yükselmesi ve/veya motor arızası durumunda alarm sinyali verecektir.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| PSP-03-A/B | PİS SU TRANSFER POMPALARI 15 m3/h ; 6 mSS | Grundfos, Lowara, DAB, Kessel. |  | 2 | Ad.
Kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı durumlarda kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. Temiz ve az kirli sular için dalgıç tip pompa, trifaze, 1 asıl, 1 yedek.
10 mm parça büyüklüğüne kadar katı madde transfer edebilen özel malzemeden
yapılmış yarı açık çark, en az 10 m uzunluktaki elektrik kablosu ile birlikte, yağ soğutmalı,
paslanmaz çelik muhafazalı yeniden sarılabilir tip motorlu, orijinal elektrik panosu ve flatör
sistemi, su seviyesine göre sıra kontrollu ve otomatik yedeklemeli olacaktır. Su seviyesinin
aşırı yükselmesi ve/veya motor arızası durumunda alarm sinyali verecektir.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| PSU-01-A/B | PİS SU TRANSFER ÜNİTESİ (POMPALARI) - 25 m3/h ; 6 mSS | Grundfos, Lowara, DAB, Kessel. |  | 1 | Tk.
Kanalizasyon sistemine doğal akışın sağlanamadığı durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
2 pompalı, plastik veya paslanmaz çelik tanklı, otomatik çalışan bir foseptik tahliye cihazıdır.
Dalgıç tip, parçalayıcı bıçaklı foseptik pompası, trifaze, 1 asıl, 1 yedek.
45 mm parça büyüklüğüne kadar katı madde transfer edebilen, özel döküm malzemeden
yapılmış tek kanatlı açık tip çarklı, yağ soğutmalı yeniden sarılabilir tip motorlu, orijinal elektrik
panosu ve flatör sistemi, su seviyesine göre sıra kontrollu ve otomatik yedeklemeli olacaktır.
4 m uzunluktaki elektrik kablosu, basınç hattında foseptik sularının tahliyesine uygun toplu tip
çekvalfi ve diyaframlı el pompası ile birlikte montajı yapılmış halde komple.
Su seviyesinin aşırı yükselmesi ve/veya motor arızası durumunda alarm sinyali verecektir.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| YA-01 | YAĞ AYIRICI | Kessel (Easyclean “PV+S"), Aco, Basika, Topatec. |  | 1 | Ad.
EuroNorm EN 1825’e uygun, Z-54.1-474 sertifikalı, korozyona karşı %100 dirençli saf polietilenden
(20 yıl garantili) imal edilmiş, don korumalı alanlarda zemin üzeri montaja uygun, dahili tortu-çamur
tutuculu, iç ve dış yüzeyi agresif yağ ve asitlere ve darbelere dayanıklı, temizliği kolaylaştıracak tortu
barındırmayacak pürüzsüz yüzeyli, eğimli taban (temizleme işlemini kolaylaştırır ve tahliye süresini
kısaltır), giriş akışı yatıştırıcı sistemi ve çıkış debi kontrol cihazı, giriş ve çıkış değiştirilebilir, koku
sızdırmaz contalı cihaz içine kolay erişim için açılı yerleştirilmiş sızdırmaz çift kapaklı, iç temizleme kollu
gözetleme pencereli, monobolok (tek parça, kaynak ve birleştirme yok) gövde yapısına sahip,
temizleme modundan tahliye moduna otomatik geçiş için aktüatör vanalı, sprey temizleme jeti bulunan
yüksek basınçlı temizleme/yıkama sistemli, entegre patentli parçalayıcı bıçaklı (paslanmaz çelik)
3,0 kW pompalı, tam otomatik bir düğmeye basarak kokusuz tahliye (uzaktan kumandalı), temizlik ve
doldurma sistemine sahip, LCD ekran kontrol üniteli, BMS bağlantıları ile birlikte (yağ seviyesini
izleyen ve alarm veren sonic kontrol sistemi dahil) , soğuk ve sıcak su bağlantısı için ikiz selenoid
vana, hava boşluğu olan doldurma musluğu, 75 mm OD PN 10 basınçlı tahliye borusu, taşıma ve
montaj kolaylığı sağlayacak şekilde hafif malzemeden mamul, forklift ve taşıma tutamaklı, "PV+S" serisi
NS=4 litre/saniye kapasiteli, zemin üzeri monte yağ ayırıcıdır.
Tortu kapasitesi: 400 Litre
Sıvı yağ kapasitesi: 400 Litre
Katı yağ kapasitesi: 160 Litre
TOPLAM