## METRAJ
|  | GALATASARAY | [9 empty] | 18/05/2023
|  | KEMERBURGAZ TESİSLERİ | [9 empty] | REV : 0
YANGIN TESİSATI
B.B
Poz No | Proje Kodu | Yapılacak işin cinsi | Marka | Seçilen Marka | Miktar | Br. | Malzeme | İşçilik | Genel Gider | Kâr | Toplam Birim Fiyat | Toplam Fiyat
|  | ELEKTRİKLİ YANGIN POMPA GRUBU | Grundfos (Hydro Fire), Lowara, DAB. |  | 1 | Tk.
| YNP-01-A | Elektrikli Yangın Pompası
Q = 114.0 m3/h ; H = 6.0 bar
| YNP-01-B | Elektrikli Yangın Pompası
Q = 114.0 m3/h ; H = 6.0 bar
| YNP-02 | Jockey Pompa
Q = 3.4 m3/h ; H = 6.5 bar
Yangın grubundaki pompalar yangın dolabı/sprinkler sisteminin basınçlandırmasında kullanılacaktır.
Grupta kullanılacak ana pompalar yatay milli uçtan emişli (end-suction) tip olacaktır.
Ana pompalar (elektrik motor tahrikli) birbirini %100 yedekleyecektir ve asıl pompanın arızası
durumunda yedek pompa otomatik olarak devreye girecektir. Jokey pompa kullanım amacı küçük
debi ihtiyaçlarında ve tesisatta oluşan kaçaklarda gerekenden fazla kapasite sağlayacak olan ana
pompanın devreye girmesini engellemektir.
Her pompa için ayrı ayrı otomatik kontrol panosu bulunacaktır.
Ana Pompalar :
Kendinden emişli olmayan, eksenel emme, radyal basma ağızlı ve yatay milli tek kademeli santrifüj
pompalar olacaktır. Emme ve basma flanşları EN 1092-2 PN10 veya PN16’ya göre olacaktır. Tüm
pompalar ISO 1940 sınıf 6.3’e göre dinamik olarak dengelenmiş, ek olarak çarklar da hidrolik
olarak dengelenmiş olacaktır.
Elektrik motoru, tamamıyla kapalı, fan soğutmalı, sincap kafesli tip olup IEC ve DIN standartlarına
uygun olmalıdır. Koruma sınıfı IP55 olacaktır.
Otomatik Kontrol Panosu :
Elektrostatik toz boyalı poliüretan RAL 3000 renginde saçtan imal edilmiş olacaktır. Koruma sınıfı
IP55 ve kilitli tip olacaktır. Pompalar hem manuel hem de otomatik olacak çalışacaktır.
Ana pompaların termik koruması bulunmayacaktır. Jokey pompanın panosunda termik koruma
mevcut olacaktır. Ana pompalar otomatik çalıştığında emniyet açısından manuel durdurulabilecek
şekilde dizayn edilecektir. Pompa çalışıyor, faz ve besleme eksikliği kuru kontak bilgileri
alınabilmelidir. Kontrol paneline otomatik transfer switch dahil olacaktır.
Tüm ekipmanların boyutlandırması TS EN 12845 +A1'e uygun olarak yapılacaktır.
Yangın Pompa Grubunda Bulunacak Komponentler :
- Elektrikli ana pompalar ( motorlar dahil )
- Jokey pompa ( motor dahil )
- Basma kollektörü
- Pompa emiş vanaları ( yükselen milli vanalar )
- Pompa basma vanaları ( kelebek vanalar )
- Çekvalfler ( çalpara tip )
- Basınç anahtarı
- Elektrikli kontrol panelleri ( ana pompalar ve jokey pompa için ayrı ayrı )
- Pompa emiş hattında monovakummetre ( her pompa için ayrı ayrı )
- Pompa basma hattında manometre ( her pompa için ayrı ayrı )
- Tüm gerekli kablolama
- Emniyet ventilleri ( her pompa için ayrı ayrı )
Yukarıda tanımı verilen malzemenin iş yerinde temini, tüm elektrik ve mekanik montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici ( yangın pompa
grubu tedarikçisi ) tarafından shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
ISLAK ALARM VANASI
|  | 6", 20.5 bar, test basıncı 24 bar olan, gövdesi demir dökümden mamul | Reliable, Victaulic, Globe, Grinnell, Viking. |  | 3 | Ad.
Flanşlı tip sprinkler alarm vanası takımı, bir adet çek valf ve bağlantı elemanları, bir adet basınç anahtarı, bir adet motor gongu ve geciktirme hücresi ile komple olacaktır, Alarm vanası dik konumda monte edilebilir olacak ve üzerinde iki adet monometresi, boşaltma musluğu ve aksesuarlarının tamamı UL listesi ve FM onaylı olacaktır.
Çek vananın gövdesi hafif alaşımlı dökümden ve ASTM A – 536 Grade 65–45–12 ye uygun olacaktır. Klapesi Aliminyum bronz’dan klape yatak contası EPDM kauçuktan ve yayı paslanmaz çelik olacaktır. Bağlantı uçları yivli (Grooved) olacaktır.
Islak alarm vana istasyonunun tüm bölümlerindeki ekipmanların minimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 BAR) ve U.L. (Underiwter’s Laboratories) listeli, (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.
YÜKSELEN MİLLİ VANA
|  | Çap: 6" (Su depolarının emme hatları üzerinde) | Reliable, Victaulic, Weflo. |  | 2 | Ad.
Vanalar mili yükselen tipte, gate vana olacaktır. Gövdesi kır döküm ASTM A126 Clas B, mili kurşunlu manganezli bronz ASTM B584 Alaşım 867, sit ve dük ringleri bronz döküm ASTM B62 Alaşım 836’dan mamul olacaktır. Vanaların çalışma basıncı 12.1 bar olacaktır.
Vanaların tümü uzaktan açık ya da kapalı olduğunu izleyebilmek için izleme anahtarlı (Süpervizör switch) ve anahtarın bulunduğu kutu toz geçirmez (weatherproof) olacaktır.
UL,FM onaylı
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.
KELEBEK VANA
|  | Çap: (4") 100 mm.(Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | Victaulic, Global Safety, Reliable, Nibco. |  | 4 | Ad.
|  | Çap: (5") 125 mm.(Süpervizyon switchli) | Victaulic, Global Safety, Reliable, Nibco. |  | 3 | Ad.
|  | Çap: (5") 125 mm.(Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | Victaulic, Global Safety, Reliable, Nibco. |  | 4 | Ad.
|  | Çap: (6") 150 mm.(Süpervizyon switchli) | Victaulic, Global Safety, Reliable, Nibco. |  | 3 | Ad.
|  | Çap: (6") 150 mm.(Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | Victaulic, Global Safety, Reliable, Nibco. |  | 1 | Ad.
Kelebek kesme vanaları gövdeleri döküm ve ASTM A –536 olacaktır. Diski döküm ve EPDM kauçuk ile kaplı olacaktır. Bağlantı uçları yivli (grooved) olacaktır.
Vanaların tümü uzaktan açık ya da kapalı olduğunu izleyebilmek için izleme anahtarlı (Süpervizör switch) ve anahtarın bulunduğu kutu toz geçirmez (weatherproof) olacaktır. Vanaların çalışma basıncı minimum 175 PSI (12.1 BAR) olup UL (Underwriter’s Laboratories) listeli ve FM (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini, montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.
FLOW SWITCH
|  | Çap: (4") 100 mm. (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | System – Sensor, Potter. |  | 4 | Ad.
|  | Çap: (5") 125 mm. (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | System – Sensor, Potter. |  | 4 | Ad.
|  | Çap: (6") 150 mm. (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | System – Sensor, Potter. |  | 1 | Ad.
175 PSI (12.1 BAR) basınca kadar çalışabilen kolye priz bağlantılı, kontakları C Formunda 2 set SPTD olan kontak değeri 10 A - 250VAC veya 2,5A - 24VDC olan, 0 ila 70 sn arasında gecikme ayarı yapılabilen akış anahtarının temini
UL,FM onaylı
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.
|  | DEBİ ÖLÇÜM CİHAZI | Gerand, Global Vision. |  | 1 | Ad.
Çap: 5"
Sistemi periyodik zamanlarda test etmek amacıyla veya sistem devreye girdiğinde sistemde oluşacak değerleri okumak için kullanılır. Üzerinde litre/dak veya GPM cinsinden akış göstergesi ve diferansiyel basınç bağlantı hortum ağızları olacaktır. 500 PSI çalışma basıncına uygun, kaynaklı tip ve FM (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
Cihaz venturi prensibi ile ölçüm yapacaktır. Cihaz kapasitesi 2500 GPM lik debiyi ölçecektir.
|  | İTFAİYE BAĞLANTI ELEMANI | Giacomini, Croker. |  | 1 | Ad.
İtfaiyenin, her hangi bir nedenle su ihtiyacı olduğunda, dışarıdan sisteme su verebilmesi için kullanılacaksa olan itfaiye bağlantı ağzı bronz döküm, klapeli, gövdesi 4” çıkış ağızları 2 ½” 2 adet olacaktır. Bağlantı ağızları itfaiye hortumlarına uygun storz kaplinli olacaktır. Duvar rozeti ve otomatik damlatma vanası bulunacaktır. UL (Underwriter’s Laboratories) listeli FM (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi.
|  | İTFAİYE HORTUM VANASI (İTFAİYE BAĞLANTI VANASI) | Giacomini (A55/A56), Croker (5035). |  | 10 | Ad.
Merdiven sahanlıklarında, itfaiye su alma ağzı olarak kullanılmak üzere bronzdan imal, doğrusal (giriş ve çıkışı arasında 180 ° olacak ), 65 mm çapında, 300 PSI sınıfında, çıkışında itfaiyenin kullandığı tip bağlantıya uygun storz adaptör, kapak ve zinciri de bulunan hortum bağlantı vanası temin edilmelidir. Vana, akış anında çıkış basıncının ayarlanabileceği bir yapıya sahip olmalıdır. Basıncı sınırlayana pin, itfaiyenin tam akış alabilmesi için çıkartılabilir özellikte olmalıdır. Vanalar UL listeli veya FM onaylı olmalıdır.
TEST VE DRENAJ VANASI
|  | Çap: Giriş:1", Drenaj: 1/2" (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde, süpervizyon switchli) | Giacomini, Sure Test, AGF. |  | 9 | Ad.
Sistemin hem suyunu boşaltmak hem de bir sprinkler kafası aktive olmuş gibi test etmek amacıyla kullanılacaktadır. Test ve drenaj vanası 1” çapında, orifisi sprinklere uygun, suyun akışını görebilmek için gözetleme camı bulunan, çalışma basıncı 175 PSI (12.1 BAR) olup UL (Underwriter’s Laboratories) listeli F.M. (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
Yukarıda tanımı verilen malzemenin işyerinde temini,montajı, testi ve işletmeye alınması, çalışır vaziyette teslimi
25.320.2400 |  | KÜRESEL VANA ( PN16 )
25.320.2401 |  | 15 mm - 1/2" | Unival, Ayvaz, ECA. |  | 3 | Ad.
|  | MANOMETRE | Pakkens. |  | 13 | Ad.
Çap: 100 mm., 0 - 16 atü, madeni tip
Musluğu ile birlikte.
|  | UPRIGHT TİP SPRİNKLER | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 81 | Ad.
Tip : Yukarı bakan tip
Kullanılacak olan sprinkler dik tip (upright), ½” dişli bağlantılı, “K” faktörü 80 metrik (5.6 USA), çalışma basıncı 175 PSI (12,1 BAR) hidrostatik test basıncı 500 PSI (34,5 BAR) ve standart cevap (cam ampul kalınlığı 5 mm) olacaktır. Pirinç gövde, aktivasyon sıcaklığı (cam ampulün patlama sıcaklığı ) 68 °C (Kırmızı renkli) olacaktır. Sprinkler başlıkları UL (Underwriter’s Laboratories) listeli F.M (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
|  | UPRIGHT TİP SPRİNKLER ( HIZLI TEPKİLİ ) - 93 °C | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 90 | Ad.
Tip : Yukarı bakan tip
Kullanılacak olan sprinkler dik tip upright, ½” dişli bağlantılı, “K” faktörü 80 metrik (5.6 USA), çalışma basıncı 175 PSI (12,1 BAR) hidrostatik test basıncı 500 PSI (34,5 BAR) ve hızlı cevap olacaktır. Pirinç gövde, 93 °C sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile aktive olacaktır. Sprinkler başlıkları UL (Underwriter’s Laboratories) listeli F.M (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
|  | AŞAĞI BAKAN ( PENDENT ) GİZLİ TİP SPRİNKLER | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 738 | Ad.
Tip : Aşağı bakan gizli tip ( Asma tavanlarda kullanmak için ) Kromajlı
Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 68ºC (kırmızı renkli) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile deflektörü kendiliginden düşen, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan NPT dişli, prinç, "K" faktörü US sistemine göre 5.6, metrik sisteme göre 80 ve standart tepkimeli, çalışma basıncı 175 PSI olacaktır. UL listeli ve FM onaylı olacaktır. 57 ºC (135 ºF) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile düşen, 13 mm kadar ayarlanabilir, beyaz renkli kapağı ile beraber olacaktır.
|  | AŞAĞI BAKAN ( PENDENT ) GİZLİ TİP SPRİNKLER - 93 °C | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 25 | Ad.
Tip : Aşağı bakan gizli tip ( Asma tavanlarda kullanmak için ) Kromajlı
Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 93 ºC (yeşil renkli) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile deflektörü kendiliginden düşen, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan NPT dişli, prinç, "K" faktörü US sistemine göre 5.6, metrik sisteme göre 80 ve standart tepkimeli, çalışma basınçı 175 PSI olacaktır. UL listeli ve FM onaylı olacaktır. 57 ºC (135 ºF) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile düşen, 13 mm kadar ayarlanabilir, beyaz renkli kapağı ile beraber olacaktır.
|  | AŞAĞI BAKAN ( PENDENT ) GİZLİ TİP SPRİNKLER - 141 °C | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 4 | Ad.
Tip : Aşağı bakan gizli tip ( Asma tavanlarda kullanmak için ) Kromajlı
Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 141 ºC (mavi renkli) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile deflektörü kendiliginden düşen, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan NPT dişli, prinç, "K" faktörü US sistemine göre 5.6, metrik sisteme göre 80 ve hızlı tepkimeli, çalışma basıncı 175 PSI olacaktır. UL listeli ve FM onaylı olacaktır.
|  | AŞAĞI BAKAN ( PENDENT ) GİZLİ TİP SPRİNKLER - KORUMA KAFESLİ - 141 °C | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 8 | Ad.
Tip : Aşağı bakan gizli tip ( Asma tavanlarda kullanmak için ) Kromajlı
Boru üzerine montaja uygun tipte olacaktır. 141 ºC (mavi renkli) sıcaklıkta ergil lehimin erimesi ile deflektörü kendiliginden düşen, suyu pulvarize bir şekilde püskürten, püskürtme ağzı 1/2” olan NPT dişli, prinç, "K" faktörü US sistemine göre 5.6, metrik sisteme göre 80 ve hızlı tepkimeli, çalışma basıncı 175 PSI olacaktır. UL listeli ve FM onaylı olacaktır.
|  | PREACTION SPRİNKLER - KORUMA KAFESLİ | Minimax (DS 21-24). |  | 2 | Ad.
Tip : Aşağı bakan tip ( Asma tavanlarda kullanmak için )
İki adet bağımsız sprinkler başlığından oluşan, hızlı tepkili, 3/4" bağlantılı, aktivasyon sıcaklığı 74 ºC, bronz, "K" faktörü 115, ıslak borulu sistemlere uygun. 230 V AC, Vds onaylı sprinklerlerdir. Maksimum 9 m2 koruma alanına sahip minimum operasyon basınçları 3 bardır. Aktive olması ya da kırılması durumunda kontak bilgisi alınabilecek özellikte olacaktır.
|  | DUVAR TİPİ ( SIDE WALL ) SPRİNKLER ( GENİŞ KAPSAMA ALANLI ) | Victaulic, Viking, Grinnell, Reliable. |  | 42 | Ad.
Tip : Duvar tipi
Kullanılacak olan sprinkler duvar tipi , 3/4” dişli bağlantılı, "K" faktörü US sistemine göre 8.0, metrik sisteme göre 115, çalışma basıncı 175 PSI (12,1 BAR) hidrostatik test basıncı 500 PSI (34,5 BAR) ve hızlı cevap ( cam ampül kalınlığı 3 mm ) olacaktır. Beyaz renkli , aktivasyon sıcaklığı (cam ampülün patlama sıcaklığı) 68 °C (Kırmızı renkli) olacaktır. Sprinkler başlıkları UL (Underwriter’s Laboratories) listeli F.M (Factory Mutuel) onaylı olacaktır. Beyaz tek parça rozeti ile beraber olacaktır.
|  | SPRİNKLER BAĞLANTI ELEMANI (FLEX BAĞLANTI SETİ) | Unival, Ayvaz, Reliable. |  | 777 | Ad.
Aşağı bakan (Gizli Tip) asma tavanlardaki sprinkler ara bağlantı fleks bağlantı seti.
Çap: 1"
Hortum Malzemesi: 316 L Paslanmaz çelik
Örgü Teli Malzemesi: 304 Paslanmaz çelik
İşletme Basıncı: PN16
Tüm bağlantı elemanları ile birlikte komple olarak.
25.700.1203 |  | YANGIN DOLABI | Norm Teknik, Fetaş, Noha. |  | 11 | Ad.
Tip : Sıva altı veya üstü.(Mimariye göre saptanacaktır.)
Elektrostatik toz boyalı, beyaz renkli, EN 671-1 normlarına uygun 2" köşe kesme vanalı, 1" 30 m yarı sert hortumlu, jet sprey açma kapama yapabilen nozullu, sıva üstü veya sıva altı tipte, TSE belgeli olmalıdır. Dolap içinde 6 kg'lık ABC tip söndürücü tüp olmalıdır.
ÇEK VANA
|  | 4" (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde) | Victaulic, Weflo, Kennedy, Reliable. |  | 4 | Ad.
|  | 5" (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde) | Victaulic, Weflo, Kennedy, Reliable. |  | 4 | Ad.
|  | 6" (Zon girişlerinde, F1-A detayı üzerinde) | Victaulic, Weflo, Kennedy, Reliable. |  | 1 | Ad.
Çek vana gövdesi döküm ASTM a –395’e uygun, klapesi aliminyim bronzdan imal edilmiş, yataklarda EPDM contalı olup yayları paslanmaz çelikten imal edilecektir ve çalışma basıncı 175 PSI olacaktır. Bağlantı uçları yivli (Grooved) olacaktır. Vana UL (Underwriter’s Laboratories) listeli, FM (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
ÇEK VANA
|  | 4" (İtfaiye bağlantı ağzı borusu üzerinde) | Victaulic, Weflo, Kennedy, Reliable. |  | 1 | Ad.
Çek vana gövdesi döküm ASTM a –395’e uygun, klapesi aliminyim bronzdan imal edilmiş, yataklarda EPDM contalı olup yayları paslanmaz çelikten imal edilecektir ve çalışma basıncı 300 PSI olacaktır. Bağlantı uçları yivli (Grooved) olacaktır. Vana UL (Underwriter’s Laboratories) listeli, FM (Factory Mutual) onaylı olacaktır.
25.300.1000 |  | ÇELİK BORULAR
25.300.1100 |  | Dikişli borular; Siyah boru, Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33)
25.300.1103 |  | 1" (DN 25) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 2090 | m.
25.300.1104 |  | 11/4" (DN 32) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 442 | m.
25.300.1105 |  | 11/2" (DN 40) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 316 | m.
25.300.1106 |  | 2" (DN 50) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 282 | m.
25.300.1107 |  | 21/2" (DN 65) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 258 | m.
25.300.1108 |  | 3" (DN 80) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 207 | m.
25.300.1109 |  | 4" (DN 100) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 225 | m.
25.300.1110 |  | 5" (DN 125) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 62 | m.
25.300.1111 |  | 6" (DN 150) | Borusan, Tosçelik, Çayırova. |  | 149 | m.
201400 |  | Bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi |  |  | 30 | %
201500 |  | Bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi |  |  | 25 | %
|  | Bina içinde victaulic esaslı ı döşenmiş boru montaj malzemesi |  |  | 100 | %
231000 |  | BORU BOYANMASI
231100 |  | SÜLYEN İLE
231101 |  | 1/2"-2" arası |  |  | 3130 | m.
231102 |  | 21/2"-4" arası |  |  | 690 | m.
231103 |  | 5"-6" arası |  |  | 211 | m.
231200 |  | YAĞLI BOYA İLE
231201 |  | 1/2"-2" arası |  |  | 3130 | m.
231202 |  | 21/2"-4" arası |  |  | 690 | m.
231203 |  | 5"-6" arası |  |  | 211 | m.
|  | BORU TESİSATININ YIKANMASI | HydroSafe. |  | 1 | Tk.
Boru tesisatının BSRIA AG 1/2001 standardına uygun şekilde kimyasal ile yıkanması.
|  | TEST VE DEVREYE ALMA |  |  | 1 | Tk.
TOPLAM