## METRAJ
|  | GALATASARAY | [9 empty] | 18/05/2023
|  | KEMERBURGAZ TESİSLERİ | [9 empty] | REV : 0
ISITMA - SOĞUTMA TESİSATI
B.B
Poz No | Proje Kodu | Yapılacak işin cinsi | Marka | Seçilen Marka | Miktar | Br. | Malzeme | İşçilik | Genel Gider | Kâr | Toplam Birim Fiyat | Toplam Fiyat
ISITMA TESİSATI
YOĞUŞMALI KAZANLAR
Kazan
Kazan, yakıtın üst ısıl değerinden yararlanmak üzere yoğuşmalı tip olarak tasarlanmış olmalıdır. Yanma odası, ısıtma yüzeyleri ve duman gazlarına temas eden yüzeyler 316Ti paslanmaz veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kazan yüksek veya değişken düşük kazan suyu sıcaklıklarında işletilebilmelidir. Yüksek etkili ısı geçişi ve yüksek yoğuşma oranı için duman gazları geçişi paslanmaz ısıtma yüzeylerine sahip olmalıdır. Paslanmaz çelik yüzeyler pürüzsüz olmalı bu sayede kazan içerisinde kendiliğinden temizleme etkisi oluşmalıdır. Kazanlar 110 °C maksimum emniyet sıcaklığına sahip olmalıdır. Kazanın maksimum işletme basıncı 6 bar olmalıdır.
Kazan EN 303, EN 677, EN 297 ve EN 483’e uygun CE işaretli kondensasyon kazanı olmalıdır. AB Gaz yakıtlı cihazlar direktifi 2009/142/EC’ye uygun ve ayrıca AB Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanları (4-400 kW) İçin Verim Gereklerine Dair Direktif olan 92/42/EWG’ye uygun CE sertifikasına sahip olmalıdır. Kazan imalatçısı ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.
Kazan gövdesi mineral esaslı etkin bir izolasyon malzemesi (cam yünü, taş yünü veya muadili) ile izole edilmiş olacaktır. Kazan kapılarında yüksek sıcaklığa dayanıklı, yüksek ısı izolasyonu özelliğine sahip kadur veya benzeri malzeme kullanılmış olmalıdır. Kazan çelik dış sacları elektrostatik toz boya ile kaplı olmalıdır. Kazanda emniyet ventili için ve ilave kontrol tertibatları için gerekli bağlantı ağızları bulunmalıdır.
Kazan Minimum Norm Kullanma Isıl Verim değerleri: 40/30 °C ısıtma sistemi rejiminde, yakıtın alt ısıl değerine göre %108, üst ısıl değerine göre %98, 75/60 °C ısıtma sistemi rejiminde, yakıtın alt ısıl değerine göre %106, üst ısıl değerine göre %95 olmalıdır.
Kazan baca gazı sıcaklığı, kazan dönüş suyu sıcaklığı 60 °C iken maksimum 75 °C olmalıdır. Kazan ısıtma suyu hacimsel debisi sınırlaması olmadan çalışabilmeli, minimum alt kazan suyu sıcaklığı, minimum dönüş suyu sıcaklığı gibi sınırlamalar olmamalıdır.
Her kazan; gövdesine monte edilmiş kazan kapısı, tüm bağlantı ağızlarında contaları ile birlikte karşı flanşlar, brülör, kazan izolasyonu ve sacları, kazan teknik dokümanları ve kazan kontrol paneli ile birlikte komple teslim edilmelidir.
Baca hesabı sonucunda gerekmesi halinde, baca bağlantısında kullanılacak motorlu klapeler fiyata dahildir.
Kazan, istenilen ısıtma kapasitesini verilen su rejiminde sağlamalıdır.
Kazan düşük yanma odası yükü sayesinde azotoksit emisyonları ile diğer zararlı madde emisyonları düşük yanma sağlamalıdır.
Yoğuşmalı tip kazan, yüksek su hacmi sayesinde değişken düşük kazan suyu sıcaklıklarında işletilebilen, herhangi bir işletme kısıtlaması olmayan ( brülör yükü, minimum su debisi sınırı vb. ), çok düşük kazan suyu sıcaklıklarında bile yüksek ısı transferi gerçekleştirebilen yapıda olmalıdır.
Kazan işletiminde minimum dönüş suyu sıcaklığı, gidiş-dönüş suyu sıcaklık farkı veya minimum su debisi kısıtlaması olmamalıdır.
4 adetten az kazanın kaskad çalıştırılması halinde kazanlara özel primer pompalar ile hidrolik ayırıcı veya plakalı ısı eşanjörü kullanılması gerekli olmamalıdır.
Kazan emniyet teçhizatı ( emniyet ventilleri, dönüş suyu kontrolü için sıcaklık sensörleri, gidiş suyu sıcaklık sensörleri, dış hava sensörü, düşük su seviye limitatörü, basınç prosestatı vb. ) dahildir.
Brülör
Kazan ile birlikte, kazan imalatçısının bu kazan modeli için özel olarak ürettiği orjinal ışınım brülörü kullanılmalıdır. Brülörün yanma yüzeyleri paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Brülörün tüm yanma ayarları fabrikada kazana uygun olarak ayarlanıp test edilmiş olmalıdır. Brülör modülasyonlu doğalgaz brülörü olmalı ve modülasyon aralığı %20 - %100 arasında çalışmalıdır. Brülör ile birlikte brülörün çalışması için gerekli gaz armatürleri (işletme ve emniyet selenoid valfleri, regülatör, filtre vb.) teslim edilmelidir. Işınım brülörü çok sessiz ve çok düşük emisyonlar ile çalışabilmelidir. İstendiği takdirde brülöre taze hava kanalı bağlanarak kazan mahal havasından bağımsız (yarı hermetik) işletilebilmelidir.
Entegre Kaskad Fonksiyonlu Kazan Kontrol Paneli
Çok kazanlı sistemlerde kazanların sıralı kontrolü entegre kaskad kontrol fonksiyonu olan kazan kontrol paneli ile sağlanmalıdır. Bu panel kazan üreticisinin kendi fabrikasında üretimini yaptığı orijinal kendi markası olmalıdır. Kazan üreticisi tarafından kendi kazanın özelliklerine göre üretilmiş özel paneli olmalıdır.
Kontrol paneli ile modülasyonlu brülör işletmesi yapılabilmelidir. Master kazan kontrol paneli, kaskad sistemdeki diğer kazan kontrol panelleri ile LON-BUS/ModBUS üzerinden haberleşerek bu kazanları kumanda edebilmelidir. Böylece 8 adede kadar kazanı, ısı talebine ve/veya dış hava kompanzasyonuna bağlı olarak sıralı bir şekilde devreye sokup çıkarabilmelidir. Sistemdeki bir kazan arıza yaptığında diğer sıralı kazanı otomatik olarak devreye sokabilmelidir. Kazanların devreye girme sırasını belirli bir çalışma saatine ya da çalışma takvimine bağlı olarak değiştirebilmeli, bu sayede kazanların eş yaşlanması sağlanabilmelidir.
Kazan kontrol paneli bina ısıtma sisteminde bulunan karışım vanalı iki ayrı ısıtma devresini, boyler sıcaklık kontrolünü veya üç yollu vanalı boyler besleme sisteminin kontrolünü yapabilmelidir. Boylerler için bakteri (lejyoner bakterisi gibi) üremesine karşı koruma fonksiyonu olmalıdır. Zemin (Şap) kurutma fonksiyonuna sahip olmalıdır. Kazan kontrol paneli opsiyonel olarak LON-BUS/ModBUS ile diğer ısıtma devresi kontrol panelleri ve bina otomasyon sistemi ile haberleşebilmelidir. Sisteme eklenebilecek diğer ısıtma devresi kontrol panelleri ile birlikte 32 adet farklı ısıtma devresi kontrol edilebilmelidir.
Kazan kontrol paneli ile ısıtma devreleri, boyler ve boyler resirkülasyon pompası için farklı kumanda zamanları (günlük ve haftalık) program yapılabilmelidir. Normal (Konfor) işletme sıcaklık programı, düşümlü işletme (tasarruf) sıcaklık programı fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
Kazan kontrol paneli dokunmatik, renkli, grafik görünümlü LCD ekrana ve Türkçe kullanım menüsüne sahip olmalıdır. Ekran üzerinde 8 adede kadar her bir kazanın, -Çalışma sırası -Kazanların anlık ısı gücü -Güncel brülör çalışma gücü görülebilmelidir.
Entegre edilmiş enerji ve kokpit özelliği sayesinde, -Kazan ısı gücü -Çalışma saatleri (çalışma süresi) -Yakıt -Yakıt tüketimi (enerji tüketimi) Görülebilmeli ve bununla birlikte solar bir sistem ile kullanma suyu ısıtması yapılıyorsa, solar kontrol modülü ilavesi ile, -Güneş enerjisi ile elde edilen ısı miktarı değerleri de grafiksel olarak ekran üzerinden görülebilmelidir.
Kazan kontrol paneli tak çalıştır fonksiyonlu olmalıdır. Entegre Wi-Fi servis ara birimi sayesinde, yetkili servis tarafından kullanılan yazılım ile kolay devreye alma yapılabilmelidir. İnternet bağlantısı için entegre edilmiş LAN ara yüzü bulunmalıdır. Arıza tespit sistemi bulunmalıdır.
Arıza tespit sistemi sayesinde LCD ekran üzerinde arıza kodları okunarak arıza bilgisi alınabilmelidir. Geriye dönük arıza bilgilerini hafızasında tutabilmelidir. Yetkili servis tarafından ayarlanacak olan bakım ayarlarına göre zamanı geldiğinde ekran üzerinden bakım uyarısını göstererek bakım zamanı uyarısı yapabilmelidir. Kazanlar don koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
Kazan Kontrol Paneli
Kazan kontrol paneli kazan üreticisinin kendi fabrikasında üretimini yaptığı orijinal kendi markası olmalıdır. Kazan üreticisi tarafından kendi kazanın özelliklerine göre üretilmiş özel kontrol paneli olmalıdır.
Kazan kontrol paneli kullanıcı tarafından ayarlanmış olan sabit bir kazan suyu sıcaklığında kazanı işletebilmelidir. Kontrol paneli kazan suyu sıcaklığı, boyler suyu sıcaklığı kontrolü ya da üç yollu vana ile bir boyler besleme sisteminin kontrolünü yapabilmelidir. Boylerler için bakteri (lejyoner bakterisi gibi) üremesine karşı koruma fonksiyonu olmalıdır.
Kazan kontrol paneli dokunmatik, grafik görünümlü LCD ekrana sahip olmalıdır. Ekran üzerinde, -Çalışma sırası (kaskad sistemde yer alıyorsa) -Kazanın anlık ısı gücü -Güncel brülör çalışma gücü -Brülör çalışıyor/kapalı/arızalı görülebilmelidir.
Entegre edilmiş enerji kokpit özelliği sayesinde, -Kazan ısı gücü -Çalışma saatleri (çalışma süresi) -Yakıt -Yakıt tüketimi (enerji tüketimi) değerleri de grafiksel olarak ekran üzerinden görülebilmelidir.
Kaskad bir sistemde master kazan kontrol paneli ile LON-BUS/ModBUS üzerinden haberleşerek slave kazan kontrol paneli olarak işletilebilmelidir.
Kazan kontrol paneli tak çalıştır fonksiyonlu olmalıdır. Entegre Wi-Fi servis ara birimi sayesinde, yetkili servis tarafından kullanılan yazılım ile kolay devreye alma yapılabilmelidir. İnternet bağlantısı için entegre edilmiş LAN ara yüzü bulunmalıdır. Bina otomasyonuna bağlantı için LONWORKS, MODBUS veya eşdeğeri iletişim sistemlerinden biriyle uyumlu olmalıdır.
Arıza tespit sistemi bulunmalıdır. Arıza tespit sistemi sayesinde dokunmatik LCD ekran üzerinde arıza kodları okunarak arıza bilgisi alınabilmelidir. Geriye dönük arıza bilgilerini hafızasında tutabilmelidir. Yetkili servis tarafından ayarlanacak olan bakım ayarlarına göre zamanı geldiğinde ekran üzerinden bakım uyarısını göstererek bakım zamanı uyarısı yapabilmelidir.
Nötralizasyon Ünitesi
Yoğuşmalı cihazlarda, yanma esnasında oluşan kondensasyon ve baca gazlarının yoğuşması ile ortaya çıkan kondens asidini nötr hale getirerek, çevreye zararsız hale getiren, nötralizasyon granüllerinden oluşan, CE işaretli ünitenin temini ve yerine montajı .
Her bir kazan için ayrı olarak tedarik edilecek nötolizasyon ünitesi ( nötrolizasyon kutusu, granüller, sifon ve atık su gider bağlantı seti ) fiyata dahildir.
| K-01…03 | ISITMA KAZANI | Viessmann, Hoval. |  | 3 | Ad.
Zemine oturan tip, yoğuşmalı ısıtma kazanı
Isıtma Kapasitesi : 575000 Watt
Su Rejimi : 80/60 °C
İşletme Basıncı : 6 bar ( en az )
Yakıt Cinsi : Doğalgaz
- İmalatçı ISO 9001 belgeli olacaktır.
- Kazan CE belgeli olacaktır.
- Zemine oturan tip yoğuşmalı kazana entegre, elektronik ateşlemeli, modülasyonlu premix brülör
ile otomasyonu standart olarak mevcut olacaktır ve kazan fiyatına dahildir.
- Kazan kontrol panolarının kaskad özelliği olmalı ve bu panel kazan kontrol panelleri ile
haberleşerek kazan panellerine kumanda edebilmelidir. BMS ile haberleşmek için gerekli olan
LONWORKS, MODBUS, BACNET veya eşdeğeri iletişim sistemlerinden biriyle uyumlu olacaktır.
- Baca hesabı sonucunda gerekmesi halinde, baca bağlantısında kullanılacak motorlu klapeler
fiyata dahildir.
- Herbir kazan için ayrı olarak tedarik edilecek nötolizasyon sistemi ( nötrolizasyon kutusu,
granüller ( 6 kg ), sifon ve atık su gider bağlantı seti ) fiyata dahildir.
KAZAN EMNİYET ELEMANLARI ( Herbir kazan için )
|  | Oransal Elektrikli Kazan Termostatı, 100 C ye kadar bölüntülü |  |  | 3 | Ad.
|  | Güvenlik Termostatı, Elle Reset Edilebilir Tip, TUV Onaylı |  |  | 3 | Ad.
|  | Sıcaklık Sınırlayıcı; El Aleti Kullanılarak Reset Edilebilir Tip, TÜV onaylı |  |  | 3 | Ad.
|  | Su Eksikliği Kontrol Cihazı ( Low Level Control ) |  |  | 3 | Ad.
|  | Presostat, Basınç Sınırlayıcı, El Aleti Kullanılarak Reset Edilebilir Tip, TÜV Onaylı |  |  | 3 | Ad.
ISITMA DEVRESİ SICAK SU POMPALARI
ORTAK ÖZELLİKLERİ
Kuru veya ıslak rotorlu paslanmaz çelik milli, inline tip.
Devir sayısı tercihan 1450 d/dak olacak teklifi veten firma devir
sayısı ve imalatcı firmayı da belirtecektir.
İşletme basıncı: 10 atü
Motor verimlilik sınıfı : IE2
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm pompa basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| PH-01-A/B | KLİMA SANTRALİ - BOYLER - HAVUZ PLAKALI EŞANJÖRÜ ISITMA POMPALARI | Grundfos, Lowara, DAB. |  | 2 | Ad.
52.0 m3/h; 14.0 mSS; pompaya entegre frekans konverterli; 1 asıl_1 yedek
Kuru veya ıslak rotorlu, inline tip.
| B-01 | SERPANTİNLİ SICAK SU BOYLERİ | Viessmann, Buderus, Austria Email. |  | 7 | Ad.
Dik silindirik tip, fabrikasında ısıl izolasyonu yapılmış halde.
Depolama kapasitesi : 950 lt
İşletme basıncı : 10 bar ( Kullanma sıcak suyu tarafı )
İşletme basıncı : 10 bar ( Isıtma suyu tarafı )
Boyler aşağıdaki şartları sürekli rejimde sağlamalıdır.
Boyler ısıtma kapasitesi : 75.58 kW
Primer devre su debisi : 3.25 m3/h
Primer devre su giriş / çıkış sıcaklığı : 80 / 60 °C
Sekonder devre su debisi : 1.30 m3/h
Sekonder devre su giriş / çıkış sıcaklığı : 10 / 60 °C
VRF SİSTEMİ
Konu / Kapsam :
Bu şartname aynı anda sedece ısıtma veya sadece soğutma yapabilen ( heat pump ) değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi ile aynı anda hem ısıtma hem de soğutma yapabilen ( heat recovery ) değişken soğutucu akışkan debili klima sisteminin kurulması ve çalışır vaziyette teslimi işine ait teknik ve diğer esasları kapsar.
Teknik Özellikler ( Heat Pump ) :
Değişken soğutucu akışkan debili (VRF) klima sistemi, iç ünitelerin elektronik expansion valf ile ihtiyacı kadar soğutucu akışkanı kullanmasını, buna bağlı olarak dış ünitelerin de DC inverter teknolojisi ile kapasite kontrolü yapmasını sağlayacaktır.
İlgili cihazlar CE, dış üniteler için PED direktiflerine uygun, klima cihazı üretici firması ISO9001, ISO14001 belgesine sahip, ana servis firması da TSE’den alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
VRF sistemine ait tüm iç ve dış üniteler, iç ve dış ünitelerin üzerinde yazan marka ile aynı markaya ait fabrikalarda üretilmiş olacaktır.
Klima cihazlarında, soğutucu akışkan olarak yüksek verimliliğe sahip R-410a gazı kullanılacaktır.
Dış üniteler Eurovent belgesine sahip olmalıdır.
Klima sistemi, ısıtma veya soğutma modunda çalışma özelliğine sahip olup, dış hava sıcaklığı; -20 °C ile 15,5 °C (16 ile 24°C KT iç ortam) arasında ısıtma, -15 °C ile 46 °C (14 ile 24 °C YT iç ortam) arasında soğutma yapabilecektir.
Klima cihazları, modüler yapıda olup, istenilen kapasite ihtiyacının karşılanabilmesi için 2 Hp’lik kapasite aralıkları ile 60 Hp’ye (168 kW’a) kadar dış ünite kombinasyonuna izin vermelidir.
28 kW ile 168 kW kapasite arasındaki klima sisteminin projeye uygulanabilmesi için toplam bakır borulama 1000 m, dış ünite ile en uzaktaki iç ünite arası gerçek borulama 160 m, ilk bağlantı branşmanından sonra (branşmana en yakın ve en uzak iç ünitelerin arasındaki fark 40 m olmak kaydı ile) maksimum da 90 m, dış ünitenin iç ünitelerden yüksekte olması durumunda en alttaki iç üniteyle arasında 90 m, dış ünitenin iç ünitelerden alçakta olması durumunda ise en üstteki iç üniteyle arasında 40 m, iç üniteler arasındaki kot farkı 30 m.’ye kadar olan limitlerde çalışabilmelidir.
Dış ünitelerdeki kompresörler DC scroll inverter teknolojisiyle çalışan tipte ve düşük hızdan yüksek hıza geçişi sırasında mikro işlemci sürücülerin kusursuz kontrolüyle pürüzsüz sinüs dalgası oluşturarak düşük hız bandında yüksek COP değerine sahip olacaktır.
Kompresör üzerinde istenilen gaz basıncını kusursuz sağlayacak şekilde tasarlanmış çoklu gaz tahliye çıkışları bulunmalıdır.
Oluşacak ses seviyesinin azaltılması için kompresörler, mekanik bölme ile ayrılan hacimlere yerleştirilmelidir.
İkili ve üçlü dış ünite kombinasyonlarında her kompresörün minimum yağ seviyesinin ölçülerek, yüksek dayanımlı ve performanslı çalışması için gerekli yağ miktarının sabit tutulduğu yağ dengeleme borusu bulunmalıdır.
Tüm dış ünite fan motorları, cihazların kısmi yük verimlerinin arttırılması için ihtiyaca uygun olarak inverter kontrollü doğru akımla çalışan tipte olmalıdır.
Dış ünite fanları 85Pa cihaz dışı statik basınçta üstten atışlı, tırtıklı yüzeyli 3 kanatlı propeller tipte olmalıdır. Fan basıncı çevrenin ses sınırlandırmalarına göre ayarlanabilmelidir.
Hava atışı üstten olan dış ünite modellerinde, düşük dış hava sıcaklıklarında karın içeri girmesini önleyen fan kar koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
Stand-by durumunda dahi, fanlar belli zaman aralıklarında otomatik olarak çalışarak cihazların üzerinde kar birikmesini önleyecek donanıma sahip olmalıdır.
Dış ünite kondenseri maksimum ısı transferini sağlayan korozyona dayanıklı blue fin malzemeden ve içi yivli 3 sıra bakır borudan oluşmalıdır. Isı değiştiriciye gelen soğutucu akışkan kolektör yerine bataryanın tüm yüzeylerinde eşit gaz dağılımını gerçekletiren distribütör vasıtasıyla dağıtılmalıdır.
Kondenser yüzeyi düşük hava sıcaklıkları ile kar birikmelerinden kaynaklı buzlanmadan etkilenmemesi için dış ünitenin alt kısmına kadar uzanmadan dış ünite gövdesinin üst kısmında tasarlanarak buzlanmanın daha geç oluşması (daha az defrost işlemi yapması) için 4 yönlü yapıya sahip olmalıdır.
Fan-kondenser bölümü ve mekanik (expansion valf, elektronik kart, kompresör vb) bölüm birbirinden ayrı tutularak servis kolaylığı, mekanik bölümdeki parçaların dayanıklılığını sağlamalıdır.
Dış üniteler, yaşam alanlarında akşamları sessiz çalışması sağlanması için 2 farklı moda ve 4 seviyede seçilebilen sessiz çalışma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
28 kW ile 168 kW kapasite arasındaki klima sisteminde ısıtma veya soğutma moduna göre öncelikli çalışmaya uygun olarak dört farklı şekilde çalışma senaryosu seçilebilmelidir.
Talebe bağlı olarak dış ünitelerin çalışması, ilk çalıştırılan iç ünite mod önceliği, son çalıştırılan iç ünite mod önceliği, çoğunluğun talep ettiği mod önceliği veya master iç ünitenin seçildiği çalışma koşulu mod önceliğine göre ayarlanabilmelidir.
Sistem isteğe bağlı olarak gerek konfor modunda gerek enerji tasarrufu modunda çalışabilmelidir. Konfor modunda çalışması istendiğinde değişken debi ayarı ile kontrol sağlanmalıdır. Oda sıcaklığı ile set edilen sıcaklık farkına bağlı olarak hedeflenen evaporasyon sıcaklığını değiştirerek değişken üfleme sıcaklığı ve kapasite kontrolü gerçekleştirebilmelidir. Bu fonksiyonu ile %34‘e varan enerji tasarrufuna imkan sunabilmeli ve üfleme sıcaklığını oda sıcaklığına yaklaştırarak soğuk çarpmasını engelleyebilmelidir.
Dış üniteler sürekli ısıtma fonksiyonuna sahip olup, düşük ortam sıcaklığında geniş kapasite aralığını kontrol edebilmelidir ve defrost koşullarını sürekli takip ederek sistemin defrost koşullarında kalıp ters çalışma ile buz çözme yapmasının önüne geçmelidir. Bu kontrol sırasında sistem defrost koşullarına geçildiğini tespit ettiğinde kapasitesini bu koşulların dışına çıkacak sekilde otomatik değiştirmelidir, benzer şekilde bu normal çalışmaya da otomatik geri dönmelidir.
5 kademede (%0-40-60-80-100) maksimum yük sınırlamasına imkan sunarak kapasite kontrolü ile enerji tasarrufu sağlayabilmelidir.
Güvenlik ekipmanları olarak alçak-yüksek basınç sensörleri, yüksek basınç koruma rölesi, alçak basınç koruma rölesi, aşırı akım rölesi, inverter kompresör aşırı yük koruyucusu, yüksek kompresör çıkış sıcaklığı koruma rölesi, sıcaklık fonksiyon sensörleri ve sigortalar bulundurmalıdır.
Birden fazla kompresörden oluşan dış ünitelerde, bir adet kompresörün arızalanması durumunda diğer kompresörler çalışmaya devam edecektir.
Birden fazla dış ünite bulunan bir hatta modüler dış ünitenin biri arızadan dolayı devre dışı kaldığında diğer dış üniteler, servis işlemi tamamlanana kadar çalışmaya devam edecektir.
Herhangi bir iç ünite arızası, iç ünitelere bakım yapılması veya iç ünitelerden bir yada birkaçının sigortasının kapatılması durumunda tüm sistem durmayacak, çalışmaya devam edecektir.
Herhangi bir arıza durumunda sistem son yarım saate ait dataları kayıt altına alabilmelidir.
Kısmi elektrik arızası durumunda, sistem tamamen durmayacak olup, çalışmaya devam edecektir.
Dış üniteler üzerinde bulunan elektronik kart vasıtasıyla, dış ve iç üniteler arasına çekilen ve kutuplarına bakılmaksızın bağlanan (non-polar) iki damarlı kablo ile iç ve dış üniteler arasında iletişim sağlayabilmelidir.
Merkezi kumanda cihazları ayrı bir sinyalizasyon hattına gerek olmadan mevcut iç ve dış ünite sinyalizasyon hattına bağlanabilmelidir.
Elektrik kesilmesi durumunda cihazlar ve kumandalar son verilen komutları hafızasında tutacaktır. Elektrik geldiğinde hafızasında kayıtlı komuttan çalışmaya devam edebilecektir. Kısmi elektrik arızasında ise sistem tamamen durmadan çalışabilmelidir.
Ünite taşınması veya hat revizyonunda, sistemde bulunan gazın dış ortama salınmasını önlemek için dış ünitelerin kendi bünyesinde otomatik gaz toplama fonksiyonunun olması gerekmektedir.
Dış ünitede yoğuşma suyunun tek bir noktada toplanarak tahliye edildiği drenaj çıkışı bulunmalıdır.
Dış ünite bakır boru bağlantıları 4 yönden de borulamaya imkan sağlayacaktır.
Bünyesinde özel geliştirilmiş yağ geri dönüşüm ve defrost sistemlerini barındıracaktır.
Kolay servis işleminin verilebilmesi için dış ünite kartı üzerinden çalışma ve arıza bilgileri 6 digitli dijital ekrandan okunabilmelidir.
Kesintisiz ve kolay servis imkanı verilmesi için standart kablolu kumanda üzerinden her bir iç ve dış ünitenin çalışma ve arıza bilgileri alınabilmelidir.
VRF dış ünitesi baskılı devre kartına bir bilgisayar bağlanabilmeli ve sistem çalışma durumu bilgisayar ekranından kontrol edilebilmeli, ayrıntılı test çalışma raporu alınabilmelidir.
Dış üniteler devreye alma ve test çalışması sırasında otomatik adreslemeyi, sistemin sinyal ve bakır boru hattında herhangi bir çapraz bağlantı olup olmadığını, iç ünite elektronik expansion valflerinin düzgün çalışıp çalışmadığını, servis valflerinin açık olup olmadığını otomatik kontrol fonksiyonu ile denetlemeli ve şarj edilen soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını tespit edebilmelidir.
Sistemdeki dış ünitelere merkezi kumandalar ile izlenebilmeli ve müdahale edilebilmelidir. İstenildiğinde bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen, LonWorks, Bacnet, Modbus ve KNX otomasyon sistemlerinden birine bağlanabilme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
Teknik Özellikler ( Heat Recovery ) :
Değişken soğutucu akışkan debili (VRF) klima sistemi, iç ünitelerin elektronik expansion valf ile ihtiyacı kadar soğutucu akışkanı kullanmasını, buna bağlı olarak dış ünitelerin de DC inverter teknolojisi ile kapasite kontrolü yapmasını sağlayacaktır.
VRF dış ünitesi üzerinde bulunan 4 yollu selonoid vanalar ve sistemde iç ve dış üniteler arasına yerleştirilecek akış kontrol kutuları ile iç üniteler aynı anda hem soğutma hemde ısıtma çalışabileceklerdir.
İlgili cihazlar CE, ROHS ve dış üniteler için PED direktiflerine uygun, klima cihazı üretici firması ISO9001, ISO14001 belgesine sahip, ana servis firması da TSE’den alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
VRF sistemine ait tüm iç ve dış üniteler, iç ve dış ünitelerin üzerinde yazan marka ile aynı markaya ait fabrikalarda üretilmiş olacaktır.
Klima cihazlarında, soğutucu akışkan olarak yüksek verimliliğe sahip R-410a gazı kullanılacaktır.
Dış üniteler Eurovent belgesine sahip olmalıdır.
Klima sistemi, ısıtma veya soğutma modunda çalışma özelliğine sahip olup, dış hava sıcaklığı; -20 °C ile 15,5 °C (16 ile 24°C KT iç ortam) arasında ısıtma, -15 °C ile 46 °C (14 ile 24 °C YT iç ortam) arasında soğutma yapabilecektir.
Klima cihazları, modüler yapıda olup, istenilen kapasite ihtiyacının karşılanabilmesi için 2 Hp’lik kapasite aralıkları ile 60 Hp’ye (168 kW’a) kadar dış ünite kombinasyonuna izin vermelidir.
22.4 kW ile 168 kW kapasite arasındaki klima sisteminin projeye uygulanabilmesi için toplam bakır borulama 1000 m, dış ünite ile en uzaktaki iç ünite arası gerçek borulama 160 m, ilk bağlantı branşmanından sonra (branşmana en yakın ve en uzak iç ünitelerin arasındaki fark 40 m olmak kaydı ile) maksimum da 90 m, dış ünitenin iç ünitelerden yüksekte olması durumunda en alttaki iç üniteyle arasında 50 m, dış ünitenin iç ünitelerden alçakta olması durumunda ise en üstteki iç üniteyle arasında 40 m, iç üniteler arasındaki kot farkı 18 m.’ye kadar olan limitlerde çalışabilmelidir.
Dış ünitelerdeki kompresörler DC scroll inverter teknolojisiyle çalışan tipte ve düşük hızdan yüksek hıza geçişi sırasında mikro işlemci sürücülerin kusursuz kontrolüyle pürüzsüz sinüs dalgası oluşturarak düşük hız bandında yüksek COP değerine sahip olacaktır.
Kompresör üzerinde istenilen gaz basıncını kusursuz sağlayacak şekilde tasarlanmış çoklu gaz tahliye çıkışları bulunmalıdır.
Oluşacak ses seviyesinin azaltılması için kompresörler, mekanik bölme ile ayrılan hacimlere yerleştirilmelidir.
İkili ve üçlü dış ünite kombinasyonlarında her kompresörün minimum yağ seviyesinin ölçülerek, yüksek dayanımlı ve performanslı çalışması için gerekli yağ miktarının sabit tutulduğu yağ dengeleme borusu bulunmalıdır.
Tüm dış ünite fan motorları, cihazların kısmi yük verimlerinin arttırılması için ihtiyaca uygun olarak inverter kontrollü doğru akımla çalışan tipte olmalıdır.
Dış ünite fanları 50 Pa cihaz dışı statik basınçta üstten atışlı, tırtıklı yüzeyli 3 kanatlı propeller tipte olmalıdır. Fan basıncı çevrenin ses sınırlandırmalarına göre ayarlanabilmelidir
Düşük dış hava sıcaklıklarında karın içeri girmesini önleyen fan kar koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
Stand-by durumunda dahi, fanlar belli zaman aralıklarında otomatik olarak çalışarak cihazların üzerinde kar birikmesini önleyecek donanıma sahip olmalıdır.
Dış ünite kondenseri maksimum ısı transferini sağlayan korozyona dayanıklı blue fin malzemeden ve içi yivli 3 sıra bakır borudan oluşmalıdır. Kondenser yapısı farklı büyüklükte üst / alt olarak 2 ayrı parçaya bölünmüş olup bu özelliği ile çok düşük hava sıcaklıklarında dahi teknik soğutmada kapasite kaybı olmadan çalışabilmelidir. Isı değiştiriciye gelen soğutucu akışkan kolektör yerine bataryanın tüm yüzeylerinde eşit gaz dağılımını gerçekleştiren distribütör vasıtasıyla dağıtılmalıdır.
Kondenser yüzeyi düşük hava sıcaklıkları ile kar birikmelerinden kaynaklı buzlanmadan etkilenmemesi için dış ünitenin alt kısmına kadar uzanmadan dış ünite gövdesinin üst kısmında tasarlanarak buzlanmanın daha geç oluşması (daha az defrost işlemi yapması) için 4 yönlü yapıya sahip olmalıdır.
Dış üniteler sürekli ısıtma fonksiyonuna sahip olup, düşük ortam sıcaklığında geniş kapasite aralığını kontrol edebilmelidir ve kapasite düşümü yaşamadan hedef basıncı otomatik kontrol ederek sistemin uzun süre ısıtmada çalışmasını sağlamalıdır.
Dış üniteler, yaşam alanlarında akşamları sessiz çalışması sağlanması için 2 farklı moda (ses öncelikli ve kapasite öncelikli) ve 4 seviyede seçilebilen sessiz çalışma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
Sistem isteğe bağlı olarak gerek konfor modunda gerek enerji tasarrufu modunda çalışabilmelidir. Konfor modunda çalışması istendiğinde değişken debi ayarı ile kontrol sağlanmalıdır. Oda sıcaklığı ile set edilen sıcaklık farkına bağlı olarak hedeflenen evaporasyon sıcaklığını değiştirerek değişken üfleme sıcaklığı ve kapasite kontrolü gerçekleştirebilmelidir. Bu fonksiyonu ile %34‘e varan enerji tasarrufuna imkan sunabilmeli ve üfleme sıcaklığını oda sıcaklığına yaklaştırarak soğuk çarpmasını engelleyebilmelidir.
5 kademede (%0-40-60-80-100) maksimum yük sınırlamasına imkan sunarak kapasite kontrolü ile enerji tasarrufu sağlayabilmelidir.
Güvenlik ekipmanları olarak alçak-yüksek basınç sensörleri, yüksek basınç koruma rölesi, alçak basınç koruma rölesi, aşırı akım rölesi, inverter kompresör aşırı yük koruyucusu, yüksek kompresör çıkış sıcaklığı koruma rölesi, sıcaklık fonksiyon sensörleri ve sigortalar bulundurmalıdır.
Birden fazla kompresörden oluşan dış ünitelerde, bir adet kompresörün arızalanması durumunda diğer kompresörler çalışmaya devam edecektir.
Birden fazla dış ünite bulunan bir hatta modüler dış ünitenin biri arızadan dolayı devre dışı kaldığında diğer dış üniteler, servis işlemi tamamlanana kadar çalışmaya devam edecektir.
Herhangi bir iç ünite arızası, iç ünitelere bakım yapılması veya iç ünitelerden bir ya da birkaçının sigortasının kapatılması durumunda tüm sistem durmayacak, çalışmaya devam edecektir.
Herhangi bir arıza durumunda sistem son yarım saate ait dataları kayıt altına alabilmelidir.
Dış üniteler üzerinde bulunan elektronik kart vasıtasıyla, dış ve iç üniteler arasına çekilen ve kutuplarına bakılmaksızın bağlanan (non-polar) iki damarlı kablo ile iç ve dış üniteler arasında iletişim sağlayabilmelidir.
Merkezi kumanda cihazları ayrı bir sinyalizasyon hattına gerek olmadan mevcut iç ve dış ünite sinyalizasyon hattına bağlanabilmelidir.
Elektrik kesilmesi durumunda cihazlar ve kumandalar son verilen komutları hafızasında tutacaktır. Elektrik geldiğinde hafızasında kayıtlı komuttan çalışmaya devam edebilecektir. Kısmi elektrik arızasında ise sistem tamamen durmadan çalışabilmelidir.
Ünite taşınması veya hat revizyonunda, sistemde bulunan gazın dış ortama salınmasını önlemek için dış ünitelerin kendi bünyesinde otomatik gaz toplama fonksiyonunun olması gerekmektedir.
Dış ünitede yoğuşma suyunun tek bir noktada toplanarak tahliye edildiği drenaj çıkışı bulunmalıdır.
Dış ünite bakır boru bağlantıları 4 yönden de borulamaya imkan sağlayacaktır.
Bünyesinde özel geliştirilmiş yağ geri dönüşüm ve defrost sistemlerini barındıracaktır.
Kolay servis işleminin verilebilmesi için dış ünite kartı üzerinden çalışma ve arıza bilgileri 6 digitli dijital ekrandan okunabilmelidir.
Kesintisiz ve kolay servis imkanı verilmesi için standart kablolu kumanda üzerinden her bir iç ve dış ünitenin çalışma ve arıza bilgileri alınabilmelidir.
VRF dış ünitesi baskılı devre kartına bir bilgisayar bağlanabilmeli ve sistem çalışma durumu bilgisayar ekranından kontrol edilebilmeli, ayrıntılı test çalışma raporu alınabilmelidir.
Dış üniteler devreye alma ve test çalışması sırasında otomatik adreslemeyi, sistemin sinyal ve bakır boru hattında herhangi bir çapraz bağlantı olup olmadığını, iç ünite elektronik expansion valflerinin düzgün çalışıp çalışmadığını, servis valflerinin açık olup olmadığını otomatik kontrol fonksiyonu ile denetlemeli ve şarj edilen soğutucu akışkan miktarının doğru olup olmadığını tespit edebilmelidir.
Sistemdeki dış ünitelere merkezi kumandalar ile izlenebilmeli ve müdahale edilebilmelidir. İstenildiğinde bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen, LonWorks, Bacnet, Modbus ve KNX otomasyon sistemlerinden birine bağlanabilme fonksiyonuna sahip olmalıdır.
VRF Dış Üniteleri Teknik Özellikleri ( Heat Pump ) :
Hava soğutmalı kondenserli,
Kapasitesine göre, 1 … 6 adet yüksek verimli Scroll DC Inverter kompresöre sahip,
Hava atışı üst yüzeyden olup, 85 Pa basınç kaybını yenebilen,
İhtiyaca göre %160 diversiteye kadar iç ünite bağlantısı yapılabilen,
Standart modda soğutma ve ısıtmada maksimum 70,0 db(A) ses seviyesine sahip,
Soğutucu akışkanı fabrikada şarj edilmiş halde,
Elektrik beslemesi 380-415 Volt değerlerinde çalışan, 50 Hz, trifaze elektrik bağlanan,
En küçük kapasitede minimum 37 iç üniteye en büyük kapasitede ise minimum 80 iç üniteye kadar bağlantıya imkan veren,
Nominal çalışma şartlarında,
28,0 kW soğutma 31,5 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,87, ısıtma verim değeri COP :4,25
33,5 kW soğutma 37,5 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,73, ısıtma verim değeri COP :4,15
40,0 kW soğutma 45,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,64, ısıtma verim değeri COP :4,40
45,0 kW soğutma 50,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,22, ısıtma verim değeri COP :4,00
47,5 kW soğutma 53,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,40, ısıtma verim değeri COP :4,08
50,0 kW soğutma 56,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,57, ısıtma verim değeri COP :4,13
56,0 kW soğutma 63,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP :3,90
61,5 kW soğutma 69,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,80, ısıtma verim değeri COP :4,20
67,0 kW soğutma 75,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,74, ısıtma verim değeri COP :4,15
73,5 kW soğutma 82,5 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,69, ısıtma verim değeri COP :4,28
80,0 kW soğutma 90,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,65, ısıtma verim değeri COP :4,40
85,0 kW soğutma 95,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,41, ısıtma verim değeri COP :4,18
90,0 kW soğutma 100,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,22, ısıtma verim değeri COP :4,00
95,0 kW soğutma 106,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,40, ısıtma verim değeri COP :4,08
100,0 kW soğutma 112,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,58, ısıtma verim değeri COP :4,15
106,0 kW soğutma 119,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,36, ısıtma verim değeri COP :4,01
112,0 kW soğutma 126,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP : 3,90
120,0 kW soğutma 135,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,65, ısıtma verim değeri COP : 4,40
125,0 kW soğutma 140,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,48, ısıtma verim değeri COP : 4,25
130,0 kW soğutma 145,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,34, ısıtma verim değeri COP : 4,12
135,0 kW soğutma 150,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,22, ısıtma verim değeri COP : 4,00
142,0 kW soğutma 159,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,40, ısıtma verim değeri COP : 4,08
145,0 kW soğutma 162,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,46, ısıtma verim değeri COP : 4,10
150,0 kW soğutma 168,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,58, ısıtma verim değeri COP : 4,15
156,0 kW soğutma 175,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,43, ısıtma verim değeri COP : 4,04
162,0 kW soğutma 182,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,31, ısıtma verim değeri COP : 3,97
168,0 kW soğutma 189,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP : 3,90
VRF Dış Üniteleri Teknik Özellikleri ( Heat Recovery ) :
Hava soğutmalı kondenserli,
Kapasitesine göre, 1 … 6 adet yüksek verimli Scroll DC Inverter kompresöre sahip,
Hava atışı üst yüzeyden olup, 50 Pa basınç kaybını yenebilen 2 adet DC fana sahip,
İhtiyaca göre %130 - %160 - %200 diversiteye kadar iç ünite bağlantısı yapılabilen,
Standart modda soğutma ve ısıtmada maksimum 70,0 db(A) ses seviyesine sahip,
Soğutucu akışkanı fabrikada şarj edilmiş halde,
Elektrik beslemesi 380-415 Volt değerlerinde çalışan, 50 Hz, trifaze elektrik bağlanan,
En küçük kapasitede minimum 29 iç üniteye en büyük kapasitede ise minimum 80 iç üniteye kadar bağlantıya imkan veren,
Nominal çalışma şartlarında,
22,4 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :4,35, ısıtma verim değeri COP:4,84
28,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,79, ısıtma verim değeri COP:4,52
33,5 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,47, ısıtma verim değeri COP:4,12
40,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,46, ısıtma verim değeri COP:4,09
45,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,11, ısıtma verim değeri COP:3,95
47,5 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP:4,10
50,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,29, ısıtma verim değeri COP:4,24
56,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,05, ısıtma verim değeri COP:4,06
61,5 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :2,88, ısıtma verim değeri COP:3,83
67,0 kW soğutmada 63,0 kW ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :2,62, ısıtma verim değeri COP:3,77
73,5 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,47, ısıtma verim değeri COP:4,10
80,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,46, ısıtma verim değeri COP:4,10
85,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,27, ısıtma verim değeri COP:4,02
90,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,11, ısıtma verim değeri COP:3,95
95,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP:4,09
100,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,29, ısıtma verim değeri COP:4,11
106,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,16, ısıtma verim değeri COP:4,00
112,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,06, ısıtma verim değeri COP:3,90
120,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,46, ısıtma verim değeri COP:4,09
125,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,33, ısıtma verim değeri COP:4,04
130,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,21, ısıtma verim değeri COP:3,99
135,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,11, ısıtma verim değeri COP:3,95
142,5 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP:4,10
145,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,23, ısıtma verim değeri COP:4,10
150,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,29, ısıtma verim değeri COP:4,10
156,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,20, ısıtma verim değeri COP:4,03
162,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,12, ısıtma verim değeri COP:3,96
168,0 kW soğutmada/ısıtma kapasiteli ünite için, Soğutma verim değeri EER :3,05, ısıtma verim değeri COP:3,90
VRF Akış Kontrol Ünitesi ( Heat Recovery ) :
Heat Recovery dış ünite ile iç ünite arasında gaz akış yönünü değiştirerek bir sisteme bağlı iç ünitelerin aynı anda birbirinden bağımsız ısıtma veya soğutma yapabilmesini sağlayabilmelidir.
İçerisinde bulunan selonoid vanalar ve kontrol kartı ile istenilen gaz akış yönü kontrol edilebilmelidir.
Soğutmadan ısıtmaya veya ısıtmadan soğutmaya geçişlerde ses yapmaması için ünite içi izolasyonlu olmalıdır.
Gaz kaçağının önlenmesi için akış kontrol ünitesi bakır boru bağlantıları kaynaklı olmalıdır.
İç üniteye 3 damarlı sinyal kablosu ile bağlanabilmeli ve güç beslemesini iç üniteden temin edebilmelidir.
Tek çıkışlı akış kontrol üniteleri :
Nominal çalışma şartlarında, 11,2 kW* kapasiteye kadar iç ünite bağlanabilen, tek hat çıkışlı, tek bir modda çalışması için 5 adet iç üniteye kadar bağlanabilen akış kontrol ünitesi
Nominal çalışma şartlarında, 11,2 kW’dan 18,0 kW kapasiteye kadar iç ünite bağlanabilen, tek hat çıkışlı, tek bir modda çalışması için 8 adet iç üniteye kadar bağlanabilen akış kontrol ünitesi
Nominal çalışma şartlarında, 18,0 kW’dan 28,0 kW kapasiteye kadar iç ünite bağlanabilen, tek hat çıkışlı, tek bir modda çalışması için 10 adet iç üniteye kadar bağlanabilen akış kontrol ünitesi
VRF İç Ünitesi Teknik Özellikleri ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
İç üniteler 50Hz, 220- 240 V elektrik beslemesinde çalışmaya uygun olacaktır. İç üniteler tek bir ana hattan beslenecektir. Arıza durumlarında rahat müdahale imkanı olması için her bir iç ünite, ayrı bir sigortadan beslenecektir.
Klima cihazları iç ortam şartlarını ±0.5°C sıcaklık farkında tutacak yapıda çalışacaktır.
Cihazın, acil durumda durdurulması için iç üniteler harici bir sinyal girişine sahip olacaktır.
Güç kesilmesine karşı en son komut bilgilerini hafızasında tutacaktır.
Hata, ısıtma, operasyon ve kompresör çalışma bilgisi vb işlemler için ünite üzerinde harici sinyal çıkışları bulunacaktır.
Non-polar iki damarlı kablo ile gerekli tüm iletişim sağlanmalıdır.
Elektronik termostat ile oda sıcaklığını kontrol edebilmelidir.
Kablolu ve kablosuz kumanda ile çalıştırılabilmelidir.
Sistemde oluşabilecek arızaları otomatik olarak teşhis edebilecek ve bildirebilecek donanıma sahip olacaktır.
Üzerine akuple edilmiş elektronik expansion valf ile soğutucu akışkan kontrolünü sağlayabilmelidir.
Isı transfer verimliliği yüksek olan tek parça eşanjöre sahip olacaktır.
İç üniteler, fan motoru aşırı yük koruyucusu ile donma termostatına sahip olacaklardır.
Tüm kanallı ve asma tavan içine monte edilen kaset tipi iç üniteler taze hava bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır.
Kaset tipi iç üniteler gerekli ses ve ısı yalıtımı için poliüretan köpük izolasyonuna sahip olacaklardır.
Kaset tipi iç üniteler, yan yüzeyden üfleme kanalı bağlantısı yapma imkanı veren patlatma kapaklarına sahip olacaktır.
Dört yöne üflemeli, kompakt dört yöne üflemeli, iki yöne üflemeli ile tek yöne üflemeli kaset tipi, duvar, tavan ve iki yöne üflemeli konsol tipi iç ünitelerde üfleme kanatçıkları birbirinden bağımsız istenilen pozisyonda konumlandırılması için 6 değişik açıda ayarlanabilmelidir.
Orta ve yüksek statik basınçlı kanal tipi iç üniteler, montaj esnasında oluşturulan kanalların basınç kayıplarına göre cihaz dışı statik basınçları, sırası ile 10-100 Pa ve 10-200 Pa arasında otomatik olarak ayarlanacaktır. Ayrıca istenildiğinde kablolu kumanda üzerinden de manuel olarak ayarlanabilecektir.
Düşük ve orta statik basınçlı kanal tipi iç üniteler, serbest emiş şeklinde montajı yapılacak ise emiş tarafında dahili hava filtresine sahip olacaktır.
Duvar tipi iç üniteler emişi üstten yapabilen, kolaylıkla filtreye ulaşım sağlanması için yukarıya doğru açılan şık görünümlü flat panele sahip olacaktır.
Kasetli yer tipi iç ünitelerde alttan ve üstten üfleme özelliğine sahip olup, istenildiğinde kablolu kumanda üzerinden alltan üfleme özelliği kapatılabilecektir.
Tavan tipi iç üniteler iki yönden de çıkış yapabilen drenaj bağlantısına sahip olacaktır.
Tavan tipi iç üniteler kolay montaj yapılabilmesi için 3 yönden bakır boru bağlantısına ve isteğe uygun olarak 2 yönden drenaj bağlantısına izin vermelidir.
Kablolu Bireysel Kumanda ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
Herhangi bir ara işlemci kullanmadan tüm iç ünitelerle uyumlu olarak çalışabilen,
Açma-kapama, sıcaklık, fan hızı, üfleme kanatçığı yön ayarı yapabilen,
Merkezi kumanda ile uyumlu çalışabilen,
Üzerinde sıcaklık sensörü bulunan,
Arıza kodlarını LCD ekranı üzerinde gösterebilen,
Haftalık zamanlayıcısı üzerinde bulunan ve üzerinde zaman göstergesi olan,
16 iç üniteye kadar grup kontrolü ile iç üniteleri kumanda edebilen,
Sıcaklık ayarlama değeri aralıkları üzerinden belirlenebilen,
Harici sıcaklık sensör kullanımına uygun,
Yüksek tavan modu, filtre kirliliğini, oda sıcaklığını üzerinden gösterebilen,
Test çalışmasını başlatabilen bireysel kablolu kumandadır.
Merkezi Bina Otomasyonu Arayüzü ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
( Web Gateway + BACnet Gateway )
256 üniteye (128 grup x 2 sistem) kadar kontrol ve izleme imkanı,
4 adet cihazı bağlayarak 1024 adet üniteyi yönetebilme imkanı,
Çalışması için özel bir otomasyon sistemine ihtiyaç duymayan ve bağlandığı ilave bilgisayarın internet explorer programı ile çalışabilen,
IP adresi filtreleme sistemi ile 3 seviyede kullanıcı tanımlanabilen,
Elektrik tüketimi hesaplama (dış ünitenin elektrik tüketimini her iç üniteye pay etme ) fonksiyonuna sahip olan merkezi yönetim sistemidir.
Superlink iletişim verilerini BACnet koduna dönüştürebilme ve bir bina yönetim sisteminden merkezi kontrol olarak kontrol edebilme imkanı,
Cihazın kontrol edilebilen özellikleri :
-On-off kumanda
-Mod seçimi (ısıtma, soğutma, fan modları)
-Sıcaklık ayarlama,
-Çalışmaya izin verme ve yasaklama kontrolleri,
-Fan hızları,
-Üfleme kanatçığı yönleri,
-Filtrenin durumunun resetlenmesi,
-Enerji harcamasının dökümünün alınması,
Cihazın izlenebilen özellikleri :
-Çalışma durumu,
-Çalışma modu,
-Set edilen sıcaklık değeri,
-Oda sıcaklığı,
-Fan hızı,
-Üfleme kanatçıklarının yön durumu,
Haftalık zamanlayıcının özellikleri :
-Yıllık program,
-Günlük program,
-Özel günler (bayram ve özel tatil günleri) için program yapılabilir.
Servis için kullanılan özellikler :
-Yasaklama tanımlama,
-Gruplama tanımlama,
-Cihaz tanımlama,
-Zaman ve gün ayarlama,
-Alarmların geçmiş kaydının tutulması,
-Enerji harcaması hesaplanacak periyodun belirlenmesi
Boru Bağlantı Kitleri ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
JOINT TİP A: Orijinal, toplam 18 kW’a kadar iç üniteye gaz geçişi sağlayan, farklı bakır boru çapları için uygun kesitte redüksiyonlara sahip, değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi boru bağlantı kitidir.
JOINT TİP B: Orijinal, toplam 18,1 kW ve 37 kW arasındaki iç üniteye gaz geçişi sağlayan, farklı bakır boru çapları için uygun kesitte redüksiyonlara sahip, değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi boru bağlantı kitidir.
JOINT TİP C: Orijinal, toplam 37,1 kW ve 53,9 kW arasındaki iç üniteye gaz geçişi sağlayan, farklı bakır boru çapları için uygun kesitte redüksiyonlara sahip, değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi boru bağlantı kitidir.
JOINT TİP D: Orijinal, toplam 54 kW ve üzerindeki iç üniteye gaz geçişi sağlayan, farklı bakır boru çapları için uygun kesitte redüksiyonlara sahip, değişken soğutucu akışkan debili klima sistemi boru bağlantı kitidir.
Genel Şartlar ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
Yüklenici firmanın konuyla ilgili kullanacağı malzemeler TSE veya uluslar arası standartlara uygun olacaktır.
Malzemelerle ilgili katalog ve kullanma talimatları verilecektir.
Yüklenici firma yapacağı proje onayı sonrası işe başlayacaktır.
Garanti ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
Yüklenici firmanın kullanacağı malzemelerin en az 2 yıllık garantisi olacaktır.
Montaj İşleri ( Heat Pump / Heat Recovery ) :
Montajda kullanılacak tüm borular 41,5 bar test basıncına dayanıklı özel soğutkan boruları olmalıdır.
1 / 4” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon
3 / 8” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon
1 / 2” bakır boru et kalınlığı 0,8 mm. 13 mm. İzolasyon
5 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon
3 / 4” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon
7 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,0 mm. 13 mm. İzolasyon
1 1 / 8” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon
1 1 / 4” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon
1 1 / 2” bakır boru et kalınlığı 1,2 mm. 19 mm. İzolasyon
R410A soğutucu akışkan kullanılan sistemlerde montaj işlerinde kullanılacak alet ve donanımın uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir. (Manifold, vakum pompası, kompresör yağı, soğutucu akışkan şarj tüpleri vb…) R22’li sistemde kullanılan ekipmanlar R410A’lı sistemde kullanılamaz.
Boruların ağızları nem ve toza karşı mutlaka kontrol edilmelidir. ( Montaj öncesi ve sonrasında )
Tüm bakır ve drenaj borusu tesisatında her 2 metre mesafede 1 adet taşıyıcı kelepçe kullanılacaktır.
Bakır boru tesisatındaki tüm kaynaklı imalat sırasında oksidasyonu önlemek için N2 (Azot) altında kaynak yapılacaktır.
Tüm bakır boru tesisatı tamamlandıktan sonra ve sistem devreye alınmadan önce N2 (Azot) gazı ile boruların içi süpürülecektir.
Bakır boru tesisat işleri tamamlandıktan sonra bakır boru tesisatı N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 41,5 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecek. İç ünite ve dış ünite montajlarından sonra tesisat N2 (Azot) gazı ile kademeli olarak 25 bar basınca aktarılarak bu basınç altında en az 24 saat test edilecektir.
Drenaj tesisatında boru malzemesi olarak sert PVC ya da PPRC boru kullanılacaktır. Sert PVC malzemenin tercih edilmesi halinde borunun dış yüzeyinde yoğuşmayı önlemek için termal izolasyon yapılacaktır. Drenaj boru çapları kullanılan ilgili iç ünitenin kataloglarında belirtilen çaplara uygun çekilecektir.
Drenaj tesisatı asla pis su tesisatına bağlanmayacaktır.
Değişken gaz debili klima sistemleri iç üniteler-dış üniteler-otomasyon sistemleri arasındaki iletişim hattında en az 2x 1 mm² kesitli çok telli blendajlı kablo kullanılmalıdır.
İç ve dış ünitelere montaj yerlerinde gerekli servis boşlukları bırakılacaktır.
VRF sistemi iç üniteleri için çalışma şartları :
İç Şartlar (yaz) : KT = 24 °C, %50 RH
İç Şartlar (kış) : KT = 22 °C
VRF sistemi dış üniteleri için çalışma şartları :
Dış Şartlar (yaz) : KT = 33 °C, YT = 24 °C
Dış Şartlar (kış) : KT = -3 °C
3. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 1 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| FDTC-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.31 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.94 kW, Isıtma Kap.: 2.61 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| FDUT-36 | Top. Soğutma Kap.: 3.21 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.30 kW, Isıtma Kap.: 3.54 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-3BK-01 ( FDC-224-R2 ) | Soğutma Kap.: 19.39 kW, Isıtma Kap.: 18.51 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 80 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 132 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 65 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 66 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 32 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-3BK-01 ( FDC-224-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 300 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 60 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | kg
3. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 2 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-3BK-02 ( FDC-224-R2 ) | Soğutma Kap.: 18.25 kW, Isıtma Kap.: 18.24 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 54 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 62 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 62 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 54 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 29 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-3BK-02 ( FDC-224-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 209 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 30 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | kg
2. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 1 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| FDTC-56 | Top. Soğutma Kap.: 5.00 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 3.62 kW, Isıtma Kap.: 5.58 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| FDUT-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.50 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.85 kW, Isıtma Kap.: 2.83 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-45 | Top. Soğutma Kap.: 4.02 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.92 kW, Isıtma Kap.: 4.43 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| FDUT-56 | Top. Soğutma Kap.: 5.00 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 3.55 kW, Isıtma Kap.: 5.31 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-2BK-01 ( FDC-450-R2 ) | Soğutma Kap.: 39.02 kW, Isıtma Kap.: 37.35 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 10 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 13 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 126 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 88 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 129 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 44 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 16 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 47 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 47 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 12 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-2BK-01 ( FDC-450-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 10 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 398 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 102 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 21 | kg
2. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 2 ( HEAT PUMP )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-45 | Top. Soğutma Kap.: 3.51 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.72 kW, Isıtma Kap.: 3.79 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT PUMP )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-2BK-02 ( FDC-400-2 ) | Soğutma Kap.: 34.63 kW, Isıtma Kap.: 33.44 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 31 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 94 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 18 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 45 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-2BK-02 ( FDC-400-2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Pump) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 165 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 48 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | kg
2. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 3 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| FDTC-45 | Top. Soğutma Kap.: 3.51 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.72 kW, Isıtma Kap.: 3.79 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-36 | Top. Soğutma Kap.: 3.21 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.30 kW, Isıtma Kap.: 3.54 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-56 | Top. Soğutma Kap.: 5.00 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 3.55 kW, Isıtma Kap.: 5.31 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-2BK-03 ( FDC-400-R2 ) | Soğutma Kap.: 35.73 kW, Isıtma Kap.: 33.55 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 12 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 72 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 99 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 121 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 62 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 25 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 25 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-2BK-03 ( FDC-400-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 330 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 78 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 16 | kg
1. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 1 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| FDTC-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.31 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.94 kW, Isıtma Kap.: 2.61 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDT-56 | Top. Soğutma Kap.: 4.62 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 3.75 kW, Isıtma Kap.: 5.03 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| FDUT-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.50 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.85 kW, Isıtma Kap.: 2.83 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-36 | Top. Soğutma Kap.: 3.21 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.30 kW, Isıtma Kap.: 3.54 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-45 | Top. Soğutma Kap.: 4.02 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.92 kW, Isıtma Kap.: 4.43 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-56 | Top. Soğutma Kap.: 5.00 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 3.55 kW, Isıtma Kap.: 5.31 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| FDUT-71 | Top. Soğutma Kap.: 6.34 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.49 kW, Isıtma Kap.: 7.08 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-1BK-01 ( FDC-735-R2 ) | Soğutma Kap.: 66.83 kW, Isıtma Kap.: 62.40 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 24 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 25 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 140 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 166 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 143 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 152 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 40 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 34 | m.
|  | Çap : 34.92 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 28 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 10 | Ad.
|  | 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 16 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-1BK-01 ( FDC-735-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 24 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 568 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 162 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 32 | kg
1. BODRUM KAT VRF SİSTEMİ - 2 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| FDTC-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.31 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.94 kW, Isıtma Kap.: 2.61 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| FDTC-45 | Top. Soğutma Kap.: 3.51 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.72 kW, Isıtma Kap.: 3.79 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDT-90 | Top. Soğutma Kap.: 7.27 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 6.01 kW, Isıtma Kap.: 8.02 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| FDUT-71 | Top. Soğutma Kap.: 6.34 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.49 kW, Isıtma Kap.: 7.08 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-1BK-02 ( FDC-615-R2 ) | Soğutma Kap.: 53.81 kW, Isıtma Kap.: 47.71 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 15 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 17 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 94 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 149 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 156 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 116 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 39 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 31 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 31 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 11 | Ad.
|  | 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-1BK-02 ( FDC-615-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 15 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 493 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 126 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 32 | kg
ZEMİN KAT VRF SİSTEMİ - 1 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDTC-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.31 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.94 kW, Isıtma Kap.: 2.61 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDTC-36 | Top. Soğutma Kap.: 2.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.36 kW, Isıtma Kap.: 3.22 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDT-71 | Top. Soğutma Kap.: 5.67 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.38 kW, Isıtma Kap.: 6.42 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-71 | Top. Soğutma Kap.: 6.34 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.49 kW, Isıtma Kap.: 7.08 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-ZK-01 ( FDC-450-R2 ) | Soğutma Kap.: 39.42 kW, Isıtma Kap.: 38.23 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 23 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 77 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 65 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 93 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 40 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
|  | 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-ZK-01 ( FDC-450-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 252 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 66 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | kg
ZEMİN KAT VRF SİSTEMİ - 2 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDT-71 | Top. Soğutma Kap.: 5.67 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.38 kW, Isıtma Kap.: 6.42 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDT-140 | Top. Soğutma Kap.: 11.20 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 8.12 kW, Isıtma Kap.: 11.92 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-45 | Top. Soğutma Kap.: 4.02 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.92 kW, Isıtma Kap.: 4.43 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-71 | Top. Soğutma Kap.: 6.34 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.49 kW, Isıtma Kap.: 7.08 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-ZK-02 ( FDC-400-R2 ) | Soğutma Kap.: 37.16 kW, Isıtma Kap.: 34.70 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 57 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 46 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 69 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 15 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 21 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 21 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 5 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-ZK-02 ( FDC-400-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
| PFD1804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 185 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 42 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 15 | kg
1. KAT VRF SİSTEMİ - 1 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
4 YÖNE ÜFLEMELİ KOMPAKT KASET TİPİ (600x600 mm)
( Orjinal drenaj pompası kiti ve dekoratif panel dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDTC-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.81 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.74 kW, Isıtma Kap.: 2.04 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: - Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 9 | Ad.
| FDUT-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.50 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.85 kW, Isıtma Kap.: 2.83 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| FDUT-45 | Top. Soğutma Kap.: 4.02 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.92 kW, Isıtma Kap.: 4.43 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-1K-01 ( FDC-475-R2 ) | Soğutma Kap.: 43.78 kW, Isıtma Kap.: 41.03 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 18 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 18 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 79 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 77 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 89 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 34 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 17 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | 4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600 mm) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 17 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-1K-01 ( FDC-475-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-371-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 18 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 267 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 108 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 20 | kg
1. KAT VRF SİSTEMİ - 2 ( HEAT RECOVERY )
İÇ ÜNİTELER
GİZLİ TAVAN TİPİ ( İNCE KANALLI TİP )
( Orjinal drenaj pompası fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| FDUT-22 | Top. Soğutma Kap.: 1.96 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.52 kW, Isıtma Kap.: 2.21 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 8 | Ad.
| FDUT-28 | Top. Soğutma Kap.: 2.50 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 1.85 kW, Isıtma Kap.: 2.83 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 35 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 2 | Ad.
| FDUT-45 | Top. Soğutma Kap.: 4.02 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 2.92 kW, Isıtma Kap.: 4.43 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 4 | Ad.
| FDUT-71 | Top. Soğutma Kap.: 6.34 kW, Duyulur Soğ. Kap.: 4.49 kW, Isıtma Kap.: 7.08 kW, Cihaz Dışı Statik Basınç: 50 Pa, Yüksek Devir | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 3 | Ad.
DIŞ ÜNİTELER ( HEAT RECOVERY )
( Dış ünite modülleri arasında kullanılacak bağlantı elemanları fiyata dahildir. )
( Verilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri cihazların proje çalışma şartlarındaki kapasiteleridir. )
| VRF-DU-1K-02 ( FDC-615-R2 ) | Soğutma Kap.: 51.53 kW, Isıtma Kap.: 48.42 kW | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTLERİ
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTELERİ
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 14 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
UZAKTAN KUMANDA
| RC-E5 | Kablolu Uzaktan Kumanda | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 15 | Ad.
BAKIR BORULAMA
( Kauçuk köpüğü boru izolasyonu dahil )
|  | Çap : 6.35 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 79 | m.
|  | Çap : 9.52 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 93 | m.
|  | Çap : 12.7 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 87 | m.
|  | Çap : 15.88 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 48 | m.
|  | Çap : 19.05 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 28 | m.
|  | Çap : 22.22 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 19 | m.
|  | Çap : 28.58 mm | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 19 | m.
|  | Bakır Boru Montaj Malzeme Bedeli |  |  | 20%
İÇ ÜNİTE MONTAJI
|  | Gizli Tavan Tipi ( İnce Kanallı Tip ) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 17 | Ad.
DIŞ ÜNİTE MONTAJI
| VRF-DU-1K-02 ( FDC-615-R2 ) | VRF Dış Ünitesi (Heat Recovery) | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
BORU BAĞLANTI KİTİ MONTAJI
| DIS-22-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-180-1G | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
| DIS-22-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 6 | Ad.
| DIS-180-1-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 7 | Ad.
| DIS-540-2-RG | Borulama Kiti | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
AKIŞ KONTROL ÜNİTESİ MONTAJI
| PFD1124-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 14 | Ad.
| PFD2804-E | Akış Kontrol Ünitesi | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
SİNYALİZASYON KABLOSU
|  | 2x1,5 koaksiyal sinyal kablosu | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 299 | m.
|  | TTR 3x0,75 mm² | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 102 | m.
AZOT TESTİ
|  | Dış ünite başına | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Tk.
SOĞUTUCU AKIŞKAN ŞARJI
|  | İlave R410A Soğutucu Akışkan | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 22 | kg
MERKEZİ BİNA OTOMASYONU ARAYÜZÜ
| SC-WBGW256-A/B | Web Gateway + BACnet Gateway | Mitsubishi Heavy Industries, LG, Daikin. |  | 1 | Ad.
Superlink II kontrol sisteminin SC-WBGW arabirim ünitesi ile BACnet veri tabanlı otomasyon sistemine adapte olmasını sağlar ve elektrik güç hesaplama fonksiyonu ( merkezi pay ölçer ) mevcuttur. Merkezi olarak kontrol ve izlenmesini bir ağ ile bina yönetim sistemine adapte eder. Internet Explorer üzerinden herhangi bir özel yazılıma ihtiyaç duymadan kullanım sağlamaktadır. Mühendislik hizmet bedeli fiyata dahildir.
PLASTİK BORULAR
PPRC VRF Drenaj Boruları
Verilen metraj binadaki tüm VRF sistemleri için drenaj boruları toplamıdır.
|  | Çap: 32 mm. | Aquatherm. |  | 1113 | m.
|  | Çap: 40 mm. | Aquatherm. |  | 284 | m.
|  | Çap: 50 mm. | Aquatherm. |  | 121 | m.
|  | Çap: 63 mm. | Aquatherm. |  | 77 | m.
|  | PPRC boruları montaj malzemesi |  |  | 45 | %
BORU İZOLASYONU ( PPRC VRF DRENAJ BORULARI )
Boru izolasyonu, elastomerik kauçuk esaslı prefabrik malzeme ile.
Verilen metraj binadaki tüm VRF sistemleri için drenaj boruları toplamıdır.
|  | Çap: 32 mm. - 32 mm | Oneflex, İzocam, Ode. |  | 1113 | m.
|  | Çap: 40 mm. - 32 mm | Oneflex, İzocam, Ode. |  | 284 | m.
|  | Çap: 50 mm. - 32 mm | Oneflex, İzocam, Ode. |  | 121 | m.
|  | Çap: 63 mm. - 32 mm | Oneflex, İzocam, Ode. |  | 77 | m.
|  | TEST VE DEVREYE ALMA |  |  | 1 | Tk.
TOPLAM