## METRAJ
|  | GALATASARAY | [9 empty] | 18/05/2023
|  | KEMERBURGAZ TESİSLERİ | [9 empty] | REV : 0
HAVALANDIRMA TESİSATI
B.B
Poz No | Proje Kodu | Yapılacak işin cinsi | Marka | Seçilen Marka | Miktar | Br. | Malzeme | İşçilik | Genel Gider | Kâr | Toplam Birim Fiyat | Toplam Fiyat
YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
( MUTFAK EGZOZ FANLARI )
Dış hava şartlarında çalışmaya uygun, çatı tipi, dikey atışlı fan.
FAN MOTORU: IP55 koruma sınıfında, F sınıfı yalıtımlı, frekans konvertörlü ( RFI filtreli ), hava
akımı dışında, aşırı ısınmaya karşı korumalı motorlu olacaktır.
FAN ÇARKI: Galvanizli çelik, arkaya eğik seyrek kanatlı
GÖVDE: Alüminyum, ısıl ve akustik izolasyonlu.
SICAKLIK DAYANIMI: 120 °C ( sürekli kullanımda, mutfak davlumbaz egzozunda )
FAN DEVİR SAYISI: 1500 d/d ( maksimum )
FLEX-BAGLANTI: Fan-kanal bağlantıları ısıya dayanıklı flexible bağlantı elemanları kullanılarak
yapılacaktır.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm fan basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
İmalatçı : AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca.
| EF-03.01 | MUTFAK DAVLUMBAZ EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 15700 m3/h; Hextst : 450 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
NORMAL SICAKLIKLAR İÇİN DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
Dış hava şartlarında çalışmaya uygun, çatı tipi, dikey atışlı fan.
FAN MOTORU: IP44 koruma sınıfında, B sınıfı yalıtımlı, yüksek verimli EC tip, kademesiz hız
kontrollü ( hız anahtarlı ), direkt akuple, aşırı ısınmaya karşı korumalı olacaktır.
FAN: Geriye eğik seyrek kanatlı
GÖVDE: Galvanizli çelik
FAN SICAKLIK DAYANIMI: 40 oC, ( sürekli çalışmada )
FAN DEVİR SAYISI: 1500 d/d ( maksimum )
FLEX-BAGLANTI: Fan-kanal bağlantıları flexible bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm fan basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| EF-02.03 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 2900 m3/h; Hextst : 200 Pa, EC Motorlu
NORMAL SICAKLIKLAR İÇİN DAİRESEL KANAL TİPİ FANLAR
( EGZOZ FANLARI )
FAN MOTORU: IP44 koruma sınıfında, B sınıfı yalıtımlı, yüksek verimli EC tip, kademesiz hız
kontrollü ( hız anahtarlı ), direkt akuple, aşırı ısınmaya karşı korumalı olacaktır.
FAN SICAKLIK DAYANIMI: 40 oC, ( sürekli çalışmada )
MONTAJ: Kanal bağlantıları dairesel olan fan yatay ya da dikey montaja uygun olmalıdır.
FLEX-BAGLANTI: Fan-kanal bağlantıları flexible bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm fan basınçları mekanik yüklenici tarafından
projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| EF-01.02 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 500 m3/h; Hextst : 200 Pa, EC Motorlu
| EF-01.03 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 500 m3/h; Hextst : 150 Pa, EC Motorlu
| EF-01.04 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 500 m3/h; Hextst : 150 Pa, EC Motorlu
| EF-02.02 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 2600 m3/h; Hextst : 250 Pa, EC Motorlu
| EF-02.04 | WC EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 500 m3/h; Hextst : 200 Pa, EC Motorlu
| EF-01 | BUHAR ODASI EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 300 m3/h; Hextst : 150 Pa, EC Motorlu
| EF-02 | SAUNA EGZOZ ASPİRATÖRÜ | AFS (Soler&Palau), Flakt Group, Sodeca. |  | 1 | Ad.
Aspiratör : 300 m3/h; Hextst : 150 Pa, EC Motorlu
KLİMA SANTRALLERİ
Sertifika Durumu
Tüm santraller EN 1886 kriterlerine göre test edilmiş olacaktır.
Tüm santraller EUROVENT sertifikalı olacaktır.
Isıl geçirgenlik sınıfı: T2
Isı köprü faktörü sınıfı: TB2
Hava sızdırmazlık sınıfı: L1(M)
Mekanik dayanım sınıfı: D1(M)
Filtre by-pass kaçağı: F9
Akredite edilmiş laboratuarlardan alınmış test sonuçları teklifle birlikte verilecektir.
Santral Kesiti Hava Hızı
Santral kesitinde batarya yüzeyi hava hızı 2.5 m/sn yi geçmeyecektir.
Değişken Devirli Fanlar
2000 m3/h üstü fanlar belirtildiği takdirde RFI filtreli frekans konvertörlü olacaktır.
Frekans konvertörü fiyatları teklifte ayrı olarak gözükecektir.
Santral Hücreleri
Elemanlar arası temizlik ve servis bölmeleri olan, tüm elemanları dışarı çekilebilir.
Çift kat galvaniz saç arası 50 mm kaya yünü izoleli
Galvaniz iskelet üzerinde sökülebilir panellerden oluşan
Santral altında 200 mm lık çelik kaideli
Santral damperleri elle kumandaya da uygun ay klape aksesuarlı
Santral Fanları
Sessiz ve yüksek verimli olmaları şarttır.
Fanlar motora direkt akuple ve plug tip olacaktır.
Bu durum imalatçının tercihine bırakılmakla birlikte ses seviyesi
belirtilerek fan devri ve kalitesi kontrol altına alınmıştır.
Fanın santrale montesinde lastik takozlar veya yaylı izolatörler kullanılacaktır.
Fan Basınçları
Satın alma öncesi metrajda verilen tüm fan basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
Elektrik Motorları
Motorlar tüm santrallerde IE3 sınıfı olacaktır.
Isıtıcı Serpantinler
Serpantinler bakır boru alüminyum kanatlı minimum iki sıralı. İşletme basıncı 16 bar olacaktır.
Isıtıcı Akışkan
Isıtıcı akışkan: 80/60 °C sıcak su kullanılacaktır.
Soğutucu Serpantinler
Serpantinler bakır boru alüminyum kanatlı minimum iki sıralı. İşletme basıncı 16 bar olacaktır.
Soğutucu Akışkan
Soğutucu akışkan: 7/12 °C soğutulmuş su kullanılacaktır.
Filtre
1. kademe EU4 panel, 2. kademe EU7 torba filtre olacaktır. 2. kademe filtreler santral çıkışında
bulunacaktır. Filtre alın hızları panel ve torbalarda 2.5 m/sec yi geçemez. Filtre santral kesitini
tamamen kaplamalıdır.
Panel Filtre Basınç Kaybı
Dizayn 100 Pa a göre olacaktır.
Panel filtre temiz halde basınç kaybı: max. 40 Pa.
Filtre kirli sinyali: 130 Pa.
Torba Filtre Basınç Kaybı
Dizayn 150 Pa a göre olacaktır.
Torba filtre temiz halde basınç kaybı (EU %85): 85 Pa
Filtre kirli sinyali: 250 Pa.
Basınç Kaybı Göstergesi
Basınç kaybı göstergesi ( U manometre ) tüm filtrelerde olacaktır.
Damperler
Tüm santral taze hava girişlerinde manuel de kumanda edilebilir özellikli
flanşlı zıt kanatlı cihazla entegre damper bulunacaktır.
Karışım havalı santrallerde zıt kanatlı dönüş havası damperi de olacaktır.
Damperler contalı ve yüksek sızdırmazlık sınıfında olacaktır.
Genel
Santralın nakli ve kaide üstüne montajı imalatçı firmaya aittir. İmalata ekipmanın en büyük
parçasının 120 cm eninde kapıdan geçebilir olması tavsiye edilir.
Filtre v.s elemanlar sistem devreye alınıncaya kadar cihaz dışında korunacaktır.
Cihaz ağızları saç kapaklarla su ve pislik girmesine karşı fabrikasında sızdırmaz hale
getirilmiş olacaklardır.
İmalatçı son teklifte şunları belirtecektir.
Filtrelerdeki geçiş hızları başlangıç basınç kayıpları
Isıtıcı soğutucu serpantın su ve hava tarafı basınç kayıpları
Santral içi tüm elemanlarda oluşan hava basınç kayıpları
Fan, tip, devir ve ses gücü dB (Hz)
Ses Gücü 63 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 /4000 / 8000 Hz de
..../..... / ..... /.... /......... /....... /....... /..... db
Susturucular
Tavsiye edilen susturucu boyları keşif listesinde verilmiştir. Susturucular cihazın gürültüsünü,
her oktav bandında, kullanılacağı mahallin gerektirdiği gürültü seviyesine düşürebilecek ses yutma
kapasitesine sahip olacaktır. Susturucu kulislerinin kalınlığı 100 veya 200 mm olacaktır. Susturucu
kulisleri 20 m/s'ye kadar hava hızlarına dayanıklı olmalıdır. Ses yutucu bölümleri üzeri cam tülü ve
tel kafes korumalı cam yünü ile doldurulmalıdır. Hava geçişinin düzgün olması için susturucu
kulislerinin hava giriş tarafı aerodinamik olacaktır. Ses yutucu malzemesi DIN 4102 standardına
göre A1 veya A2 sınıfı yanmaz ve nemlenmeyen tip olmalıdır.
Santral Tipleri
Kullanılan Kısaltmalar
Asp: Aspiratör; Vant: Vantilatör, ISGK: Isı geri kazanım, B.Neml.: Buharlı nemlendirici;
F.Konv: Frekans Konvertörlü, Kar.: Karışım
Projede Kullanılan Santral Tipleri
Projede %100 dış havalı santraller mevcuttur.
Santral Diziliş Sırası Notları
1- Tüm santralllerde hava önce 1. ısıtıcıdan sonra soğutucudan geçer.
2- Tüm santrallerde iki kademe filtre bulunacaktır. 1. kademe santral girişinde 2. kademe ise
santral çıkışında susturucudan sonra konacaktır.
3- Isı geri kazanımlı sistemlerde egzoz havası üstünde serpantinden veya rotordan önce
EU4 panel filtre bulunacaktır.
4- Tüm santrallerde vantilatör susturucu arasında boş bir difüzör hücresi bulunacaktır.
5- Tamburlu ısı geri kazanım hücrelerinde "rotor purging sector" bulunacaktır.
| AHU-01 | PRİMER HAVA SANTRALI - 1 | Alarko-Carrier, Flakt Group, Doğu İklimlendirme, Aera. |  | 1 | Ad.
Cihaz çift katlıdır ve konfigürasyonu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Vantilatör : 14450 m3/h; Hextst : 500 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
Üfleme havası üzerindeki ekipmanlar:
Damperli dış hava emiş hücresi, panel filtre, vantilatör, tamburlu ısı geri kazanım hücresi, ön ısıtıcı serpantin, soğutucu serpantin, son ısıtıcı serpantin, susturucu, torba filtre, damperli hava çıkış hücresi.
Panel Filtre : EU-4
Torba Filtre : EU-7
Ön ısıtıcı : 97033 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : -3.0 / 14.5 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 40 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 50 mm.
Son ısıtıcı : 52676 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : 14.5 / 24.0 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 32 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 40 mm.
Soğutucu : 180857 W
Soğutucu KT giriş/çıkış : 33.0 / 14.5 °C, i giriş/çıkış : 17.25 / 9.10 kcal/kg
Soğutucu kontrol vanası : 100 mm, Soğutucu boru bağlantı çapı : 100 mm.
Serpantinlerin geçiş hızı : 2.5 m/sn maksimum.
Gidiş Susturucusu : Santral içine entegre
Susturucu net boyu : 100 cm., susturucu kesit alanı = santral kesit alanı, serbest kesit %50
Isı geri kazanım sistemi (ISGK) : Entalpi tipi tamburlu
22 °C sıcaklıktaki egzoz havası ile -3 °C sıcaklıktaki dış havayı en az %70 verimle (eşit debide)
ısıtma kapasiteli olacaktır. Tambur hareketi, hız kontrollü (değişken hızlı) bir motor ile temin
edilecektir.
*Klima santralinin hiçbir bölümünde ( ısı geri kazanım bölümü dahil ) üfleme havasına egzoz havasının karışması söz konusu olmayacaktır. Sızdırmazlık imalatçı tarafından garanti edilecek ve belgelendirilecektir.
| EF-01.01 | EGZOZ ASPİRATÖRÜ - 1 ( AHU-01'E DAHİLDİR )
Aspiratör : 13100 m3/h; Hextst : 600 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
Emiş havası üzerindeki ekipmanlar:
Damperli emiş hücresi, susturucu, panel filtre, tamburlu ısı geri kazanım hücresi, aspiratör, damperli hava çıkış hücresi.
Panel Filtre : EU-4
Emiş Susturucusu : Aspiratöre entegre.
Susturucu net boyu : 100 cm., susturucu kesit alanı = aspiratör kesit alanı, serbest kesit %50
| AHU-02 | PRİMER HAVA SANTRALI - 2 | Alarko-Carrier, Flakt Group, Doğu İklimlendirme, Aera. |  | 1 | Ad.
Cihaz çift katlıdır ve konfigürasyonu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Vantilatör : 17200 m3/h; Hextst : 550 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
Üfleme havası üzerindeki ekipmanlar:
Damperli dış hava emiş hücresi, panel filtre, vantilatör, tamburlu ısı geri kazanım hücresi, ön ısıtıcı serpantin, soğutucu serpantin, son ısıtıcı serpantin, susturucu, torba filtre, damperli hava çıkış hücresi.
Panel Filtre : EU-4
Torba Filtre : EU-7
Ön ısıtıcı : 115500 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : -3.0 / 14.5 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 40 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 65 mm.
Son ısıtıcı : 62700 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : 14.5 / 24.0 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 32 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 50 mm.
Soğutucu : 215276 W
Soğutucu KT giriş/çıkış : 33.0 / 14.5 °C, i giriş/çıkış : 17.25 / 9.10 kcal/kg
Soğutucu kontrol vanası : 100 mm, Soğutucu boru bağlantı çapı : 100 mm.
Serpantinlerin geçiş hızı : 2.5 m/sn maksimum.
Gidiş Susturucusu : Santral içine entegre
Susturucu net boyu : 100 cm., susturucu kesit alanı = santral kesit alanı, serbest kesit %50
Isı geri kazanım sistemi (ISGK) : Entalpi tipi tamburlu
22 °C sıcaklıktaki egzoz havası ile -3 °C sıcaklıktaki dış havayı en az %70 verimle (eşit debide)
ısıtma kapasiteli olacaktır. Tambur hareketi, hız kontrollü (değişken hızlı) bir motor ile temin
edilecektir.
*Klima santralinin hiçbir bölümünde ( ısı geri kazanım bölümü dahil ) üfleme havasına egzoz havasının karışması söz konusu olmayacaktır. Sızdırmazlık imalatçı tarafından garanti edilecek ve belgelendirilecektir.
| EF-02.01 | EGZOZ ASPİRATÖRÜ - 2 ( AHU-02'YE DAHİLDİR )
Aspiratör : 11200 m3/h; Hextst : 650 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
Emiş havası üzerindeki ekipmanlar:
Damperli emiş hücresi, susturucu, panel filtre, tamburlu ısı geri kazanım hücresi, aspiratör, damperli hava çıkış hücresi.
Panel Filtre : EU-4
Emiş Susturucusu : Aspiratöre entegre.
Susturucu net boyu : 100 cm., susturucu kesit alanı = aspiratör kesit alanı, serbest kesit %50
| AHU-03 | ANA MUTFAK PRİMER HAVA SANTRALI | Alarko-Carrier, Flakt Group, Doğu İklimlendirme, Aera. |  | 1 | Ad.
Cihaz tek katlıdır ve konfigürasyonu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Vantilatör : 15700 m3/h; Hextst : 350 Pa, Frekans konvertörlü ( RFI filtreli )
Üfleme havası üzerindeki ekipmanlar:
Damperli dış hava emiş hücresi, panel filtre, vantilatör, ön ısıtıcı serpantin, soğutucu serpantin, son ısıtıcı serpantin, susturucu, torba filtre, damperli hava çıkış hücresi.
Panel Filtre : EU-4
Torba Filtre : EU-7
Ön ısıtıcı : 105427 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : -3.0 / 14.5 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 40 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 50 mm.
Son ısıtıcı : 57232 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : 14.5 / 24.0 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 32 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 50 mm.
Soğutucu : 196502 W
Soğutucu KT giriş/çıkış : 33.0 / 14.5 °C, i giriş/çıkış : 17.25 / 9.10 kcal/kg
Soğutucu kontrol vanası : 100 mm, Soğutucu boru bağlantı çapı : 100 mm.
Serpantinlerin geçiş hızı : 2.5 m/sn maksimum.
Gidiş Susturucusu : Santral içine entegre
Susturucu net boyu : 100 cm., susturucu kesit alanı = santral kesit alanı, serbest kesit %50
HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ
Havuzun bulunduğu mekandaki yoğuşmayı ve mevcut binanın zarar görmesini engellemek için
sıcaklık, nem kontrolü ve hava sirkülasyonu gerekmektedir. Teklif edilecek cihaz, kapalı havuz
mekanlarının neminin alınması ve havalandırılması için dizayn edilmiş olmalıdır. Havuz nem alma
santrali %0 ile %100 taze hava oranlarında çalışabilen ve aynı oranlarda egzost havasını dış
ortama atan ve her türlü nem alma ekipmanı ( kompresör, evaporatör, kondenser vb. ) kendi
gövdesi üzerinde bulunan bir cihaz olup çapraz akışlı alüminyum plakalı ısı geri kazanım eşanjörü
sayesinde taze hava ile egzost havası arasında ısı transferi yaparak yüksek COP oranlarına
ulaşabilmektedir.
Gövde Yapısı
- Cihaz gövde tasarımı EN 1886 standartlarına uygun olmalıdır.
- Gövde çift cidarlı panellerden oluşmalı ve cidarlar arasında 50 mm kalınlığında, 70 kg/m3
yoğunluğunda, DIN 4102’ye uygun A1 sınıfı yanmaz mineral kaya yünü izolasyon malzemesi
kullanılmalıdır.
- Gövde üzerinde gerekli yerlerde servis kapakları bulunmalı ve servis kapaklarını oluşturan
panellerde, hava sızdırmazlığını sağlamak amacıyla kapanma yüzeylerinde kauçuk esaslı conta
kullanılmalıdır. Servis kapakları üzerinde kilitli açma ve kapatma kolları bulunmalıdır.
- Panel iç ve dış sac kalınlıkları en az 0,80 mm olmalıdır. Panellerin iç ve dış sacları 200 gr/m2
galvaniz kaplı çelik sactan imal edilmeli ve korozyonu önlemek amacıyla dış sac elektrostatik toz
fırın boya ile, iç sac ise epoksi boya ile boyalı olmalıdır.
- Gövde yapısının oluşturulmasında kenar ve köşeleri özel bükümlü çelik saçtan mamul çift cidarlı
paneller birbiri üzerine sızdırmaz contalı ve sökülebilir cıvatalı bağlantılı olarak bindirilmeli ve gövde
yapısı bu şekilde oluşturulmalıdır. Bu sayede yüksek mukavemet elde edilmiş ve muhtemel ısı
köprüleri önlenmiş olmaktadır.
- Taşıma ve yerine montaj kolaylığının sağlanması amacıyla cihaz gövdesi, birbirinden ayrılabilen
hücrelerin sızdırmaz contalı ve çektirmeli cıvatalı özel bağlantı sistemleri ile birleştirilmeleri şeklinde
üretilmiş olmalıdır. Hücrelerin birbirlerine bağlantı ağızları bir taraf erkek ve diğer taraf dişi olacak
şekilde tasarlanmış olmalı ve bu sayede yüksek mekanik mukavemet ve sızdırmazlık sağlanmalıdır.
- Gövde üzerinde cihazın teknik değerlerini, imalat tarihini ve seri numarasını belirten bir etiket
bulunmalıdır. Servis kapaklarının üzerinde ise ayrıca uyarı etiketleri olmalıdır.
- Cihaz içinde kullanılan tüm cıvata ve vidalar galvaniz kaplamalı olmalı ve kaynaklı bağlantı
kullanılmamalıdır.
- Cihaz dış hava şartlarında çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.
- Cihazın altında en az 100 mm yüksekliğinde bir şasi bulunmalı ve şasinin altında ayarlı teleskopik
ayaklar kullanılmalıdır.
- Cihaz servis kapıları üzerinde gözetleme camı bulunmalıdır.
Filtre Bölümleri
- Cihazın taze hava bölümünde iki kademe filtreleme uygulanacaktır. Filtreler kolay servis edilebilir
tipte olacaktır. Taze hava tarafında ön filtre olarak EN 779 standardında uygun G4 sınıfı filtre,
son filtre olarak EN 779 standardına uygun F7 sınıfı filtre kullanılacaktır. Egzost havası tarafında ise
EN 779 standardına uygun G4 sınıfı filtre kullanılacaktır.
- Filtre yapısı hava hızını azaltacak şekilde genişletilmiş yüzeye sahip olmalıdır.
- Filtrelerin kirlilik durumları, fark basınç anahtarları ile gözlemlenmelidir.
- Filtrelerin temiz haldeki basınç düşümleri, G4 sınıfı filtreler için 50 Pa, F7 sınıfı filtreler için ise
100 Pa değerini geçmemelidir.
- Cihaz tasarımında G4 sınıfı filtreler için final basıncı 100 Pa, F7 sınıfı filtreler için ise 200 Pa
alınmalıdır.
Fanlar
- Cihazın fanları direkt akuple ve elektronik kontrollü (EC) Motorlu, 0-10 VDC / PWM kontrol giriş
sinyali ile sonsuz kademede sürülebilen, geriye eğik seyrek kanatlı plug tipte olacaktır.
- Cihaz fanları Modbus haberleşmesine haiz olacaktır.
- Ek komponentler kullanılmadan %100 hız kontrolü yapılabilecektir.
- Proses kontrolörü, hız kontrol ünitesi, elektriksel filtreler ve aşırı yük koruma ( motor ve
elektronikler için ) motor içinde bulunacaktır.
- Algoritmaya bağlı olarak PID parametrelerine erişim ve değiştirme mümkün olacaktır.
- Entegre alarm çıkışları bulunacaktır.
- Fan ve motor, metal bir kaide üzerine monte edilecektir ve bu kaide cihaza bağlanacaktır.
- Fan emişlerinde mutlaka hava akış yonunde yuvarlatılmış emiş ringi bulunacaktır.
- Fan performansı DIN 24163, AMCA-210, BS 848 veya ISO 5801 standartlarından birine göre
test edilmiş olmalıdır.
- Fanların EMC Harmoniği EN 61000-3-2/3 standardına, EMC arayüz dayanımı EN 61000-6-1
standardına göre en az "B" sınıfı olmalıdır.
- Fanlara ait dönüş hızı, fan hücresinde bulunan bir transmitter ile kontrol edilebilmelidir.
- Fan motorları -20 ºC ile +50 ºC arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmelidir.
Isı Geri Kazanım
- Cihazlarda kullanılacak ve havadan havaya duyulur ısı transferini sağlayacak olan ısı geri
kazanım eşanjörü, çapraz akışlı ve türbülanslı yüzeye sahip, alüminyum plakalı tip olmalıdır.
- Isı geri kazanım eşanjörü Eurovent sertifikalı olmalıdır.
- Verim hesaplamalarında havuz suyu sıcaklığı 28 °C, havuz iç ortam havası 30 °C %55 RH, dış
ortam sıcaklığı 5 °C %85 RH şartları esas alınmalı ve eşanjör seçim programı bu şartlara göre
çalıştırılmalıdır.
- Yukarıda belirtilen şartlarda ve taze hava tarafında Temperature Efficiency Wet (EN 308) değeri,
eşit hava debisinde %50’den yüksek olmalıdır.
- Plakalı eşanjör üzerinden geçen taze havanın veya egzost edilen havanın karşılaşacağı basınç
kaybı yukarıda belirtilen şartlarda 255 Pa değerinden az olmalıdır.
- Eşanjör sızdırmazlığı %0,25 değerinin altında olmalıdır.
- Isı geri kazanım eşanjörünün altında eşanjörün tamamını kapsayacak şekilde 304 kalite
paslanmaz çelik sacdan mamul yoğuşma tavası bulunmalıdır. Yoğuşma suyunun tavada
birikmemesi için, yoğuşma tavası, drenaj çıkışı doğrultusunda eğimli olmalıdır.
Isıtıcı Serpantin
- Isıtıcı serpantin bakır borulu ve alüminyum kanatlı olacaktır, galvanizli çelik sacdan mamul
koruyucu çerçevesi bulunmalıdır.
- Isıtıcı serpantin kendi hücresine cıvata kullanılarak monte edilmeli ve etrafından hava by- pass’ını
ve kısa devreleri önlemek üzere özel plakalarla montaj tamamlanmalıdır.
- Isıtıcı serpantin alın yüzeyindeki hava hızı 3.0 m/sn değerini geçmemelidir.
- Serpantin sonrasında polypropilen esaslı damla tutucu bulunmalıdır.
- Hava tarafı basınç kaybı 50 Pa değerinden daha yüksek olmamalıdır.
- Isıtıcı serpantin kanatları arasındaki mesafe en az 2,5 mm olmalıdır.
- Isıtıcı serpantin seçimleri üretici firmanın bilgisayar yazılımı ile yapılmalı ve bilgisayar çıktısı
mutlaka cihaz teklifi ekinde bulunmalıdır. Üretici Eurovent sertifikasına sahip olmalıdır.
Nem Alma
DX özellikli cihazlar nem alma yapabilecek şeklinde tasarlanmış olmalı ve soğutucu akışkan olarak
R407C veya R410A gazı kullanılmalıdır. Nem alma sisteminin çalışması için gerekli tüm
komponentler, cihaz içerisinde bulunmalıdır, cihaz dışına bakır borulama yapılmayarak kompakt
yapı sağlanmış olmalıdır. Cihaz nem alma devre elemanları ( alçak/yüksek basınç presostatları,
akışkan filtresi, selenoid vana, kompresör vb.) montajlı olarak imal edilmeli, nem alma sisteminin
çalışması için ek bir komponente gereksinim duyulmamalıdır. Cihaz, imalat sonrası test edilerek
şantiyeye sevk edilmelidir ve test raporları idareye teslim edilmelidir.
Evaporatör ve Kondenser
- Evaporatör ve kondenser bakır borulu, alüminyum kanatlı ve epoksi boyalı olmalıdır, galvanizli
çelik sacdan mamul, epoksi boyalı koruyucu çerçevesi bulunmalıdır.
- Evaporatör ve kondenser cihaz içerisindeki hücresine cıvata kullanılarak monte edilmeli ve
etrafından hava by-pass’ını ve kısa devreleri önlemek üzere özel plakalarla montaj
tamamlanmalıdır.
- Evaporatör ve kondenser alın yüzeyindeki hava hızı 3.0 m/sn değerini geçmeyecektir.
- Evaporatör sonrasında polypropilen esaslı damla tutucu bulunmalıdır.
- Hava tarafı basınç kaybı, evaporatör için 140 Pa değerinden, kondenser için ise 160 Pa
değerinden daha yüksek olmamalıdır.
- Evaporatör ve kondenser seçimleri üretici firmanın bilgisayar yazılımı ile yapılacak ve bilgisayar
çıktısı mutlaka teklif ekinde bulunacaktır. Üretici firma Eurovent sertifikalı olmalıdır.
- Evaporatörün ve damla tutucunun altında 304 kalite paslanmaz çelik sacdan mamul su yoğuşma
tavası bulunmalıdır.
Kompresör
- Cihazda kullanılacak kompresör scroll tipte olmalıdır.
- Kompresör motoru, koruma ve emniyet açısından “F“ sınıfı olmalıdır.
- Kompresör R407C veya R410A soğutma gazı ile çalışmalıdır.
- Kompresör darbe ve titreşim önleyici iç susturucuya sahip olmalıdır.
- Kompresör üzerinde karter ısıtıcısı bulunmalıdır.
- Kompresörün soğutma kapasitesi tespit edilirken evaporasyon +7 ºC, kondenzasyon +54 ºC
ve kompresör gaz emiş sıcaklığı 20 ºC için üretici firmanın kataloglarına bakılmalıdır.
- Kompresör seçiminde Danfoss veya Copeland gibi kabul görmüş bir marka tercih edilmelidir.
Otomasyon Sistemi
-Cihazda kullanılacak oransal kontrollü damper motorları 24 VAC beslemeli, 0(2)-10 VDC kontrol
sinyaline uygun, min IP 54 ve yay geri dönüşlü olacaktır. Oransal kontrollü damper motorları
pozisyon bilgileri oransal sinyal (0-10 VDC) olarak izlenecektir.
- Analog giriş ve çıkış sinyalleri için ekranlı kablolar kullanılacaktır ve kablo ekranları her iki uçtan
topraklanacaktır. Kablolar halogen free olacaktır.
- Dijital giriş çıkış sinyalleri için ekransız ve bükümsüz halogen free kablo kullanılacaktır.
- Cihaz içerisinde dijital sinyal üreten (ariza, durum vs) ekipmanlar üzerinden bilgiler kuru kontak
şeklinde alınacaktır. Kuru kontak bilgisini, kontak üzerinden 24VAC veya 24VDC voltaj döndürerek
aktif şekilde okuyan lokal kontrol panelleri içerisinde her voltaj çıkışı için ayrı kısa devre koruması
olacaktır.
- Cihaz içerisinde kullanılacak bütün kablolar halogen free olacak ve halogen free spiraller
içerisinde güç ve sinyaller ayrı olacak şekilde kontrol panosuna taşınacaktır.
- Pano içerisinde kullanılacak bütün ekipmanlar (kablolar , kanallar, klemensler vs) halogen free
olacak ve pano içerisinde güç ve sinyaller karışmayacak şekilde kablolama yapılacaktır.
- Kablolama cihaz içerisinden yapılacak , cihaz dışında kablolama olmayacaktır.
- Kablo spirallerinin panel içerisinden geçtiği noktalarda çift taraflı spiral kilitleyici rekorlar
kullanılacaktır.
- Her otomasyon panosunda 1 adet topraklı priz bulunacaktır. Bu prizin sigortası ayrı olacaktır.
- MCC+DDC kontrol panoları cihaz içerisinde dahili şekilde olacaktır.
- Kolay sistem entegrasyonu için santral üzerinde güç ve sinyal ( haberleşme, yangın vs ) için
ayrı bağlantı buatı bulunacaktır ve cihaz tak çalıştır yapıda olacaktır.
- Tüm panolarda kapı kontağına bağlı iç aydınlatma olacaktır. Mikro anahtar vasıtasıyla kapı
kapalıyken aydınlatma armatürü kapalı; kapı açıkken aktif olacaktır.
- Tüm panolar özgün kilit ve anahtar sistemine sahip olacaklardır.
- Cihaz ve kontrol panosu içindeki tüm kablolar projelerinde de belirtildiği şekilde kodlanacak ve
etiketler dayanıklı ve zaman içinde yok olmayacak şekilde olacaktır.
- Panoların kapakları ile gövdesi arası kablo ile irtibatlandırılarak topraklamanın devamlılığı
sağlanacaktır. Her panoda topraklama barası olacaktır.
- Cihaz panosu, panoya ait bir kapakla korunacaktır. Tüm pano kapak iç ceplerinde güncel pano
projesi bulunacaktır.
- Pano içlerinde güç dağıtım baraları bulunacak ve kendi muhafazası ile korunacaktır.
- Pano içerisinde kullanılacak klemensler push-in teknolojili vibrasyona dayanıklı ve bakım
gerektirmeyen yapıda olacaktır. Gevşeme kaynaklı ısınma ve yangın riskinden dolayı vidalı
klemensler kullanılmayacaktır.
- Cihaz kontrol panosunda faz koruması bulunacak ve faz hataları durumunda koruma sağlayacak
şekilde projelendirilecektir.
- Cihazın panosunda cihazın kontrol işlevlerini gerçekleştiren mikroişlemci tabanlı lokal kontrol
paneli bulunacak ve enerji kesintilerine karşı kalıcı hafıza birimlerine sahip olacaktır.
- Arıza tespiti ve bakım kolaylığı açısından pano içerisinde kullanılacak kablolar taşıdıkları sinyallere
göre projelerinde belirtildiği şekilde farklı renklerde olacaktır.
- Pano projeleri tek hat şeklinde cihaza ait bütün otomasyon detayını (ekipman bağlantıları, ekipman
yerleşimleri vs ) içerecek şekilde renkli olacaktır.
- Lokal kontrol paneli üzerinde Modbus RTU, Modbus TCP/IP ve TCP/IP web haberleşme
protokolleri bulunacaktır.
- Cihaz, bina yönetim sistemi dışında, taşınabilir operatör terminali (seyyar operatör paneli) vasıtası
ile değerlendirdikleri tüm bilgilerin gözlenmesine / kontrolüne şifre aracılığı ile izin verecektir.
- Binada bir tane taşınabilir LCD operatör terminali kullanılacaktır. Taşınabilir operatör terminali,
parola korumalı olacak ve muhatap oldukları klima santralleri ile veri hattı üzerinden pano kapağını
açmadan cihaz üzerindeki sinyal buatından haberleşebilecektir.
- Cihazın üfleme ve emiş fanları ayrı, ayrı basınç sensörlerinden aldığı bilgiye göre sabit debide
çalışacak şekilde oransal kontrol edilecektir.
- Cihaz üzerinde kontrol edilen bütün ekipmanlar, feedback bilgilerini (damper konumları, vana
konumları , durum bilgileri vs ) 0(2)-10V veya kuru kontak şeklinde verebilecek yapıda olacak ve
bu bilgiler lokal kontrol paneli üzerinden izlenecektir.
- Hava filtreleri üzerinde her bir filtre için fark basıncını ölçen ve buna bağlı olarak bilgi veren fark
basınç prosestatları bulunacak ve filtreler aşırı kirlendiğinde kullanıcı uyarılacaktır. Bu uyarı bilgileri
her filtre için ayrı oluşturulacaktır.
- Yangın bilgisi cihaza ulaştığında cihaz belirlenmiş bir yangın senaryosuna göre hem mekanik
ve hem de yazılımsal hareket edebilecektir.
- On/off kumanda edilen damper motorlarından açık konum bilgisi alınmadan cihaz fanları mekanik
(ayrıca bir ekipman kullanılmadan) ve yazılımsal kilitlenmelidir.
- Cihazda sıcak sulu ısıtıcı batarya var ise lokal kontrol paneli, bataryayı donmaya karşı koruyacak
algoritmaya sahip olacaktır. Bu algoritma aktif olduğunda kullanıcıya donma uyarı bilgisi
gönderilecektir.
- Cihaz kapaklarında kapı switchleri bulunmalı ve kapı açıldığında cihazı mekanik ve yazılımsal
kilitlemeli olarak durdurmalıdır. Pano , kapı açık senaryosunu bütün senaryolardan öncelikli
uygulayacak şekilde tasarlanacaktır.
- Güvenlik seviyesini arttırmak amacı ile cihaz ve pano içerisinde EC fanların ve kompresörlerin
güç bağlantılarının dışında 230VAC kullanılmayacaktır. Kumanda kontrol voltajı 24VAC olacaktır.
- Cihaz, üfleme, taze hava ve egzoz hattında bulunan sensörler ile sıcaklık ve nem ölçümü
yapacaktır.
- Kontrol paneli üzerinden kompresör basma ve emme hattının basınç değerleri anlık
izlenebilecektir.
*Satın alma öncesi metrajda verilen tüm fan basınçları mekanik yüklenici tarafından
shop-drawing projelere göre yeniden hesaplanacaktır.
| AHU-04 | HAVUZ KLİMA SANTRALI | Eneko. |  | 1 | Ad.
Cihaz çift katlıdır ve konfigürasyonu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Vantilatör : 3000 m3/h; Hextst : 200 Pa.
Aspiratör : 3000 m3/h; Hextst : 200 Pa.
Isıtıcı : 18764 W
Isıtıcı KT giriş/çıkış : 18.7 / 35.0 °C
Isıtıcı kontrol vanası : 20 mm, Isıtıcı boru bağlantı çapı : 32 mm.
Serpantin hava geçiş hızı : 2.5 m/sn maksimum.
Isı Pompası Nem Alma Kapasitesi : 18 kg/h
Isı geri kazanım sistemi (ISGK) : Plakalı (by-pass damperli) tip
28 °C sıcaklıktaki egzoz havası ile -3 C sıcaklıktaki dış havayı en az %70 verimle (eşit debide) ısıtma
kapasiteli olacaktır.
TOPLAM